Динамика изменения нагрузки и сведения о  пропускной способности сетей по питающим центрам 2007-2013 г.

.

| № | Питающий центр (№ п/ст) | Мощность кВА. | Секция № | Питающий центр | Токовая нагрузка, А. |  |  |  |  |  | Запас пропускной способности, А. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2007г | 2008г | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г | 2007г | 2008г | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г |
| 1 | п/ст №15 (35/6кВ.) | 10 000 | 1 (6кВ.) | п/ст. Рудная яч. 7 «Ц» | 540 | 550 | 560 | 565 | 430 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | п/ст №15 (35/6кВ.) | 10 000 | 2 (6кВ.) | п/ст. Рудная яч. 5 «Ц» | 402 | 407 | 416 | 418 | 495 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | п/ст №16 (110/10/6кВ) | 25 000 | 1 (10кВ.) 3 (6кВ.) | п/ст Железногорская яч.№1Г | 238 415 | 245 427 | 260 435 | 272 542 | 392 578 | 266 462 | 834 1366 | 809 1345 | 767 1329 | 730 1195 | 728 1099 | 739 1062 |
| 4 | п/ст №16 (110/10/6кВ) | 25 000 | 2 (10кВ.) 4 (6кВ.) | п/ст Железногорская яч.№1В | 240 407 | 258 416 | 285 424 | 310 451 | 190 511 | 307 664 | 834 1366 | 809 1345 | 767 1329 | 730 1195 | 728 1099 | 739 1062 |
| 5 | п/ст №46 (35/6кВ.) | 4 000 | 1 (6кВ.) | п/ст. Рудная яч. 2 «Ц» | 58 | 60 | 60 | 60 | 82 | 86 | 243 | 239 | 237 | 235 | 236 | 118 |
| 6 | п/ст №46 (35/6кВ.) | 4 000 | 2 (6кВ.) | п/ст. Рудная яч. 6 «Ц» | 65 | 67 | 69 | 71 | 48 | 162 | 243 | 239 | 237 | 235 | 236 | 118 |
| 7 | п/ст №48 (35/6кВ.) | 4 000 | 1 (6кВ.) | п/ст. Киликино яч. «Правая цепь» | 40 | 45 | 150 | 160 | 89 | 97 | 216 | 210 | 116 | 103 | 240 | 221 |
| 8 | п/ст №48 (35/6кВ.) | 4 000 | 2 (6кВ.) | п/ст. Киликино яч. «Левая цепь» | 110 | 111 | 100 | 103 | 37 | 48 | 216 | 210 | 116 | 103 | 240 | 221 |

Примечание: пропускная способность дана при условии перехода на подстанции на один ввод 6кВ.(10кВ).

Сведения о  пропускной способности сетей по питающим центрам по состоянию на 01.01.2015 г.

.

| № | Питающий центр (№ п/ст) | Мощность кВА. | Секция № | Питающий центр | Токовая нагрузка, А. | Запас пропускной способности, А. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013г | 2013г |
| 1 | п/ст №15 (35/6кВ.) | 10 000 | 1 (6кВ.) | п/ст. Рудная яч. 7 «Ц» | 482 | 0 |
| 2 | п/ст №15 (35/6кВ.) | 10 000 | 2 (6кВ.) | п/ст. Рудная яч. 5 «Ц» | 516 | 0 |
| 3 | п/ст №16 (110/10/6кВ) | 25 000 | 1 (10кВ.) 3 (6кВ.) | п/ст Железногорская яч.№1Г | 266 452 | 739 1062 |
| 4 | п/ст №16 (110/10/6кВ) | 25 000 | 2 (10кВ.) 4 (6кВ.) | п/ст Железногорская яч.№1В | 307 664 | 739 1062 |
| 5 | п/ст №46 (35/6кВ.) | 4 000 | 1 (6кВ.) | п/ст. Рудная яч. 2 «Ц» | 86 | 118 |
| 6 | п/ст №46 (35/6кВ.) | 4 000 | 2 (6кВ.) | п/ст. Рудная яч. 6 «Ц» | 162 | 118 |
| 7 | п/ст №48 (35/6кВ.) | 4 000 | 1 (6кВ.) | п/ст. Киликино яч. «Правая цепь» | 97 | 221 |
| 8 | п/ст №48 (35/6кВ.) | 4 000 | 2 (6кВ.) | п/ст. Киликино яч. «Левая цепь» | 48 | 221 |

Примечание: пропускная способность дана при условии перехода на подстанции на один ввод 6кВ.(10кВ).