## Лист1
Протокол
[5 empty] | Системных режимных замеров за 17 июня 2020 года. | 16 июня 2021
Наименование потребителя: МУП « Горэлектросети» г. Железногорск
Объект: П/СТ - №48
Номер присоединения: ЗРУ – 6кВ. яч.№ | [8 empty] | 31
Наименование присоединения: Ввод- №. | [8 empty] | 2
Замерный час | 2368419 |  |  | 1154033 |  |  |  |  | Мощность | Показания вольтметра в кв на стороне |  | Показания амперметра в А на стороне |  | Мощность БСК, мВар
|  | Расч.коэф. | 9600 |  | Расч.коэф. | 9600 | Тангенс | Косинус
[7 empty] | ФИ | ФИ
| Показания | Разность | Расход | Показания | Разность | Расход |  |  | полн. |  |  |  |  | Фактически | Фактически
| счётчика | показан. | акт. эл.энер. за час | счётчика | показан. | реакт.Q |  |  | (кВа.) | в-н | н-н | в-н | н-н | установленная | работающая
|  | активн. | (кВт.) |  | реактивн. | эл.энер. за час
|  |  | Р |  |  | (кВар.)
0 | 30332.63 |  | 0 | 2455.088 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 6.31 |  | 25
1 | 30333 | 0.37 | 0.37 | 2455.1 | 0.012 | 0.012 | 0.032432 | 0.99947 | 0.37019 |  | 6.31 |  | 25
2 | 30333.38 | 0.38 | 0.38 | 2455.113 | 0.013 | 0.013 | 0.034211 | 0.99942 | 0.38022 |  | 6.31 |  | 25
3 | 30333.76 | 0.38 | 0.38 | 2455.124 | 0.011 | 0.011 | 0.028947 | 0.99958 | 0.38016 |  | 6.34 |  | 25
4 | 30334.15 | 0.39 | 0.39 | 2455.136 | 0.012 | 0.012 | 0.030769 | 0.99953 | 0.39018 |  | 6.16 |  | 25
5 | 30334.52 | 0.37 | 0.37 | 2455.148 | 0.012 | 0.012 | 0.032432 | 0.99947 | 0.37019 |  | 6.12 |  | 25
6 | 30334.88 | 0.36 | 0.36 | 2455.16 | 0.012 | 0.012 | 0.033333 | 0.99944 | 0.3602 |  | 6.13 |  | 24
7 | 30335.33 | 0.45 | 0.45 | 2455.173 | 0.013 | 0.013 | 0.028889 | 0.99958 | 0.45019 |  | 6.11 |  | 26
8 | 30335.72 | 0.39 | 0.39 | 2455.186 | 0.013 | 0.013 | 0.033333 | 0.99944 | 0.39022 |  | 6.12 |  | 25
9 | 30336.21 | 0.49 | 0.49 | 2455.2 | 0.014 | 0.014 | 0.028571 | 0.99959 | 0.4902 |  | 5.91 |  | 25
10 | 30336.58 | 0.37 | 0.37 | 2455.213 | 0.013 | 0.013 | 0.035135 | 0.99938 | 0.37023 |  | 5.86 |  | 25
11 | 30336.93 | 0.35 | 0.35 | 2455.226 | 0.013 | 0.013 | 0.037143 | 0.99931 | 0.35024 |  | 5.89 |  | 25
12 | 30337.32 | 0.39 | 0.39 | 2455.239 | 0.013 | 0.013 | 0.033333 | 0.99944 | 0.39022 |  | 5.9 |  | 25
13 | 30337.68 | 0.36 | 0.36 | 2455.252 | 0.013 | 0.013 | 0.036111 | 0.99935 | 0.36023 |  | 5.89 |  | 25
14 | 30338.08 | 0.4 | 0.4 | 2455.266 | 0.014 | 0.014 | 0.035 | 0.99939 | 0.40024 |  | 5.89 |  | 25
15 | 30338.42 | 0.34 | 0.34 | 2455.278 | 0.012 | 0.012 | 0.035294 | 0.99938 | 0.34021 |  | 5.91 |  | 25
16 | 30338.79 | 0.37 | 0.37 | 2455.29 | 0.012 | 0.012 | 0.032432 | 0.99947 | 0.37019 |  | 5.9 |  | 25
17 | 30339.17 | 0.38 | 0.38 | 2455.304 | 0.014 | 0.014 | 0.036842 | 0.99932 | 0.38026 |  | 5.9 |  | 25
18 | 30339.56 | 0.39 | 0.39 | 2455.318 | 0.014 | 0.014 | 0.035897 | 0.99936 | 0.39025 |  | 5.88 |  | 35
19 | 30339.97 | 0.41 | 0.41 | 2455.334 | 0.016 | 0.016 | 0.039024 | 0.99924 | 0.41031 |  | 5.93 |  | 26
20 | 30340.34 | 0.37 | 0.37 | 2455.348 | 0.014 | 0.014 | 0.037838 | 0.99928 | 0.37026 |  | 5.95 |  | 25
21 | 30340.74 | 0.4 | 0.4 | 2455.363 | 0.015 | 0.015 | 0.0375 | 0.9993 | 0.40028 |  | 5.96 |  | 25
22 | 30341.11 | 0.37 | 0.37 | 2455.377 | 0.014 | 0.014 | 0.037838 | 0.99928 | 0.37026 |  | 5.97 |  | 25
23 | 30341.49 | 0.38 | 0.38 | 2455.391 | 0.014 | 0.014 | 0.036842 | 0.99932 | 0.38026 |  | 5.97 |  | 25
24 | 30341.88 | 0.39 | 0.39 | 2455.406 | 0.015 | 0.015 | 0.038462 | 0.99926 | 0.39029 |  | 6 |  | 25
Запись показаний производили:
Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил:
________________________________ ________________________________ | [6 empty] | Мещанкин А.П.
(фамилия, имя, отчество) подпись (фамилия, имя, отчество) подпись
Ответственное лицо: Гл.инженер МУП «ГЭС» ________________________ Шляга С.А.
(должность, фамилия,и.,о.)