## Лист1
Протокол
[5 empty] | Системных режимных замеров за 17 июня 2020года | за 16 | июня 2021 года
Наименование потребителя: МУП « Горэлектросети» г. Железногорск
Объект: П/СТ - №46
Номер присоединения: ЗРУ – 6кВ. яч.№ | [8 empty] | 4
Наименование присоединения: Ввод- №. | [8 empty] | 1
Замерный час | Активный сче. № 43750288 |  |  | реактивный сч. № 595925 |  |  |  |  | Мощность | Показания вольтметра в кв на стороне |  | Показания амперметра в А на стороне |  | Мощность БСК, мВар
|  | Расч.коэф. | 4800 |  | Расч.коэф. | 4800 | Тангенс | Косинус
[7 empty] | ФИ | ФИ
| Показания | Разность | Расход | Показания | Разность | Расход |  |  | полн. |  |  |  |  | Фактически | Фактически
| счётчика | показан. | акт. эл.энер. за час | счётчика | показан. | реакт.Q |  |  | (кВа.) | в-н | н-н | в-н | н-н | установленная | работающая
|  | активн. | (кВт.) |  | реактивн. | эл.энер. за час
|  |  | Р |  |  | (кВар.)
0 | 294.32 |  | 0 | 161.05 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 6.1 |  | 81
1 | 294.41 | 0.09 | 432 | 161.22 | 0.17 | 816 | 1.8889 | 0.46789 | 923.2984 |  | 6.1 |  | 80 |  |  | 24000
2 | 294.72 | 0.31 | 1488 | 161.3 | 0.08 | 384 | 0.25806 | 0.96828 | 1536.7498 |  | 6.1 |  | 75 |  |  | 24000
3 | 294.98 | 0.26 | 1248 | 161.46 | 0.16 | 768 | 0.61538 | 0.85166 | 1465.3764 |  | 6.1 |  | 70 |  |  | 24000
4 | 295.08 | 0.1 | 480 | 161.58 | 0.12 | 576 | 1.2 | 0.64018 | 749.784 |  | 6.1 |  | 75 |  |  | 24000
5 | 295.16 | 0.08 | 384 | 161.7 | 0.12 | 576 | 1.5 | 0.5547 | 692.2658 |  | 6.1 |  | 70 |  |  | 24000
6 | 295.24 | 0.08 | 384 | 161.79 | 0.09 | 432 | 1.125 | 0.66436 | 577.9965 |  | 6.1 |  | 70 |  |  | 24000
7 | 295.26 | 0.02 | 96 | 161.95 | 0.16 | 768 | 8 | 0.12403 | 773.9767 |  | 6.1 |  | 70 |  |  | 24000
8 | 295.39 | 0.13 | 624 | 162.14 | 0.19 | 912 | 1.4615 | 0.56468 | 1105.043 |  | 6.1 |  | 70 |  |  | 24000
9 | 295.61 | 0.22 | 1056 | 162.24 | 0.1 | 480 | 0.45455 | 0.91037 | 1159.9724 |  | 6.1 |  | 75 |  |  | 24000
10 | 295.92 | 0.31 | 1488 | 162.34 | 0.1 | 480 | 0.32258 | 0.95171 | 1563.5038 |  | 6.1 |  | 87 |  |  | 24000
11 | 296.08 | 0.16 | 768 | 162.43 | 0.09 | 432 | 0.5625 | 0.87158 | 881.1629 |  | 6.1 |  | 85 |  |  | 24000
12 | 296.24 | 0.16 | 768 | 162.52 | 0.09 | 432 | 0.5625 | 0.87158 | 881.1629 |  | 6.1 |  | 70 |  |  | 24000
13 | 296.41 | 0.17 | 816 | 162.61 | 0.09 | 432 | 0.52941 | 0.88379 | 923.2984 |  | 6.1 |  | 70 |  |  | 24000
14 | 296.58 | 0.17 | 816 | 162.7 | 0.09 | 432 | 0.52941 | 0.88379 | 923.2984 |  | 6.1 |  | 82 |  |  | 24000
15 | 296.77 | 0.19 | 912 | 162.8 | 0.1 | 480 | 0.52632 | 0.88492 | 1030.6037 |  | 6.1 |  | 82 |  |  | 24000
16 | 296.96 | 0.19 | 912 | 162.9 | 0.1 | 480 | 0.52632 | 0.88492 | 1030.6037 |  | 6.1 |  | 81 |  |  | 24000
17 | 297.15 | 0.19 | 912 | 163 | 0.1 | 480 | 0.52632 | 0.88492 | 1030.6037 |  | 6.1 |  | 80 |  |  | 24000
18 | 297.34 | 0.19 | 912 | 163.1 | 0.1 | 480 | 0.52632 | 0.88492 | 1030.6037 |  | 6.1 |  | 80 |  |  | 24000
19 | 297.53 | 0.19 | 912 | 163.2 | 0.1 | 480 | 0.52632 | 0.88492 | 1030.6037 |  | 6.1 |  | 78 |  |  | 24000
20 | 297.72 | 0.19 | 912 | 163.36 | 0.16 | 768 | 0.84211 | 0.76491 | 1192.2953 |  | 6.1 |  | 85 |  |  | 24000
21 | 297.93 | 0.21 | 1008 | 163.43 | 0.07 | 336 | 0.33333 | 0.94868 | 1062.5253 |  | 6.1 |  | 90 |  |  | 24000
22 | 298.04 | 0.11 | 528 | 163.5 | 0.07 | 336 | 0.63636 | 0.84366 | 625.8434 |  | 6.1 |  | 88 |  |  | 24000
23 | 298.15 | 0.11 | 528 | 163.56 | 0.06 | 288 | 0.54545 | 0.8779 | 601.4383 |  | 6.1 |  | 84 |  |  | 24000
24 | 298.22 | 0.07 | 336 | 163.61 | 0.05 | 240 | 0.71429 | 0.81373 | 412.9116 |  | 6.1 |  | 80 |  |  | 24000
Запись показаний производили:
Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил:
________________________________ ________________________________ | [6 empty] | Мещанкин А.П.
(фамилия, имя, отчество) подпись (фамилия, имя, отчество) подпись
Ответственное лицо: Гл.инженер МУП «ГЭС» ________________________ Шляга С.А.
(должность, фамилия,и.,о.)