## Лист1
Протокол
[5 empty] | Системных режимных замеров за 16 декабря 2020 года | за 16 | июня | 2021
Наименование потребителя: МУП « Горэлектросети» г. Железногорск
Объект: П/СТ - №16
Номер присоединения: ЗРУ – 6-10кВ. яч.№ | [8 empty] | 13
Наименование присоединения: Ввод- №. | [8 empty] | 1
Замерный час | Активн.сч. №01154036 |  |  | Реактивн.сч. №01154036 |  |  |  |  | Мощность | Показания вольтметра в кв на стороне |  | Показания амперметра в А на стороне |  | Мощность БСК, мВар
|  | Расч.коэф. | 30000 |  | Расч.коэф. | 30000 | Тангенс | Косинус
[7 empty] | ФИ | ФИ
| Показания | Разность | Расход | Показания | Разность | Расход |  |  | полн. |  |  |  |  | Фактически | Фактически
| счётчика | показан. | акт. эл.энер. за час | счётчика | показан. | реакт.Q |  |  | (кВа.) | в-н | н-н | в-н | н-н | установленная | работающая
|  | активн. | (кВт.) |  | реактивн. | эл.энер. за час
|  |  | Р |  |  | (кВар.)
0 | 10719.434 |  |  | 4195.512 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 10.2 |  | 170
1 | 10719.528 | 0.094 | 2820 | 4195.553 | 0.041 | 1230 | 0.43617 | 0.9166 | 3076.5728 |  | 10.2 |  | 164 |  |  | 24000
2 | 10719.591 | 0.063 | 1890 | 4195.582 | 0.029 | 870 | 0.46032 | 0.90838 | 2080.6249 |  | 10.3 |  | 158 |  |  | 24000
3 | 10719.658 | 0.067 | 2010 | 4195.615 | 0.033 | 990 | 0.49254 | 0.89709 | 2240.5803 |  | 10.3 |  | 152 |  |  | 24000
4 | 10719.721 | 0.063 | 1890 | 4195.641 | 0.026 | 780 | 0.4127 | 0.92437 | 2044.6271 |  | 10.3 |  | 158 |  |  | 24000
5 | 10719.775 | 0.054 | 1620 | 4195.685 | 0.044 | 1320 | 0.81481 | 0.77523 | 2089.689 |  | 10.3 |  | 162 |  |  | 24000
6 | 10719.881 | 0.106 | 3180 | 4195.721 | 0.036 | 1080 | 0.33962 | 0.94688 | 3358.3925 |  | 10.3 |  | 166 |  |  | 24000
7 | 10719.997 | 0.116 | 3480 | 4195.817 | 0.096 | 2880 | 0.82759 | 0.77039 | 4517.1673 |  | 10.3 |  | 179 |  |  | 24000
8 | 10720.098 | 0.101 | 3030 | 4195.827 | 0.01 | 300 | 0.09901 | 0.99513 | 3044.8153 |  | 10.2 |  | 186 |  |  | 24000
9 | 10720.263 | 0.165 | 4950 | 4195.865 | 0.038 | 1140 | 0.2303 | 0.97449 | 5079.5768 |  | 10.1 |  | 230 |  |  | 24000
10 | 10720.385 | 0.122 | 3660 | 4195.906 | 0.041 | 1230 | 0.33607 | 0.9479 | 3861.1527 |  | 10 |  | 247 |  |  | 24000
11 | 10720.517 | 0.132 | 3960 | 4195.948 | 0.042 | 1260 | 0.31818 | 0.95293 | 4155.6227 |  | 10 |  | 251 |  |  | 24000
12 | 10720.642 | 0.125 | 3750 | 4195.988 | 0.04 | 1200 | 0.32 | 0.95242 | 3937.3214 |  | 10 |  | 252 |  |  | 24000
13 | 10720.772 | 0.13 | 3900 | 4196.029 | 0.041 | 1230 | 0.31538 | 0.95369 | 4089.3643 |  | 10 |  | 256 |  |  | 24000
14 | 10720.925 | 0.153 | 4590 | 4196.079 | 0.05 | 1500 | 0.3268 | 0.95053 | 4828.8819 |  | 10 |  | 255 |  |  | 24000
15 | 10721.078 | 0.153 | 4590 | 4196.128 | 0.049 | 1470 | 0.32026 | 0.95235 | 4819.6473 |  | 10 |  | 252 |  |  | 24000
16 | 10721.2 | 0.122 | 3660 | 4196.168 | 0.04 | 1200 | 0.32787 | 0.95023 | 3851.7009 |  | 10 |  | 250 |  |  | 24000
17 | 10721.345 | 0.145 | 4350 | 4196.215 | 0.047 | 1410 | 0.32414 | 0.95127 | 4572.811 |  | 10 |  | 257 |  |  | 24000
18 | 10721.492 | 0.147 | 4410 | 4196.264 | 0.049 | 1470 | 0.33333 | 0.94868 | 4648.5482 |  | 10 |  | 260 |  |  | 24000
19 | 10721.617 | 0.125 | 3750 | 4196.306 | 0.039 | 1170 | 0.312 | 0.95462 | 3928.2821 |  | 10 |  | 262 |  |  | 24000
20 | 10721.788 | 0.171 | 5130 | 4196.364 | 0.045 | 1350 | 0.26316 | 0.96707 | 5304.6583 |  | 10.1 |  | 236 |  |  | 24000
21 | 10721.925 | 0.137 | 4110 | 4196.409 | 0.045 | 1350 | 0.32847 | 0.95006 | 4326.0374 |  | 10.1 |  | 243 |  |  | 24000
22 | 10722.098 | 0.173 | 5190 | 4196.465 | 0.056 | 1680 | 0.3237 | 0.9514 | 5455.1352 |  | 10.1 |  | 235 |  |  | 24000
23 | 10722.179 | 0.081 | 2430 | 4196.492 | 0.027 | 810 | 0.33333 | 0.94868 | 2561.4449 |  | 10.2 |  | 213 |  |  | 24000
24 | 10722.294 | 0.115 | 3450 | 4196.534 | 0.042 | 1260 | 0.36522 | 0.93932 | 3672.8871 |  | 10.2 |  | 179 |  |  | 24000
Запись показаний производили:
Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил:
________________________________ ________________________________ | [6 empty] | Мещанкин С.П.
(фамилия, имя, отчество) подпись (фамилия, имя, отчество) подпись
Ответственное лицо: Гл.инженер МУП «ГЭС» ________________________ Шляга С.А.
(должность, фамилия,и.,о.)