## Лист1
Протокол
[5 empty] | Системных режимных замеров года | 16 июня 2021
Наименование потребителя: МУП « Горэлектросети» г. Железногорск
Объект: П/СТ - №16
Номер присоединения: ЗРУ – 6кВ. яч.№ | [5 empty] | 17 |  |  | ТСН-1
Наименование присоединения: Ввод- №. | [8 empty] | 1
Замерный час | Активн.сч. №01154032 |  |  | Реактивн.сч. №01154032 |  |  |  |  | Мощность | Показания вольтметра в кв на стороне |  | Показания амперметра в А на стороне |  | Мощность БСК, мВар
|  | Расч.коэф. | 40 |  | Расч.коэф. | 40 | Тангенс | Косинус
[7 empty] | ФИ | ФИ
| Показания | Разность | Расход | Показания | Разность | Расход |  |  | полн. |  |  |  |  | Фактически | Фактически
| счётчика | показан. | акт. эл.энер. за час | счётчика | показан. | реакт.Q |  |  | (кВа.) | в-н | н-н | в-н | н-н | установленная | работающая
|  | активн. | (кВт.) |  | реактивн. | эл.энер. за час
|  |  | Р |  |  | (кВар.)
0 | 47376.406 |  |  | 7055.632 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0.405 |  | 60
1 | 47376.529 | 0.123 | 4.92 | 7055.71 | 0.078 | 3.12 | 0.63415 | 0.84451 | 5.8259 |  | 0.405 |  | 60 |  |  | 24000
2 | 47376.573 | 0.044 | 1.76 | 7055.742 | 0.032 | 1.28 | 0.72727 | 0.80874 | 2.1762 |  | 0.405 |  | 60 |  |  | 24000
3 | 47376.581 | 0.008 | 0.32 | 7055.772 | 0.03 | 1.2 | 3.75 | 0.25766 | 1.2419 |  | 0.405 |  | 60 |  |  | 24000
4 | 47376.63 | 0.049 | 1.96 | 7055.81 | 0.038 | 1.52 | 0.77551 | 0.79022 | 2.4803 |  | 0.405 |  | 60 |  |  | 24000
5 | 47376.771 | 0.141 | 5.64 | 7055.847 | 0.037 | 1.48 | 0.26241 | 0.96725 | 5.831 |  | 0.405 |  | 60 |  |  | 24000
6 | 47376.823 | 0.052 | 2.08 | 7055.91 | 0.063 | 2.52 | 1.2115 | 0.63657 | 3.2675 |  | 0.405 |  | 60 |  |  | 24000
7 | 47376.892 | 0.069 | 2.76 | 7055.92 | 0.01 | 0.4 | 0.14493 | 0.98966 | 2.7888 |  | 0.405 |  | 60 |  |  | 24000
8 | 47376.945 | 0.053 | 2.12 | 7055.937 | 0.017 | 0.68 | 0.32075 | 0.95222 | 2.2264 |  | 0.402 |  | 55 |  |  | 24000
9 | 47376.997 | 0.052 | 2.08 | 7055.944 | 0.007 | 0.28 | 0.13462 | 0.99106 | 2.0988 |  | 0.402 |  | 55 |  |  | 24000
10 | 47377.056 | 0.059 | 2.36 | 7055.949 | 0.005 | 0.2 | 0.084746 | 0.99643 | 2.3685 |  | 0.402 |  | 55 |  |  | 24000
11 | 47377.099 | 0.043 | 1.72 | 7055.952 | 0.003 | 0.12 | 0.069767 | 0.99758 | 1.7242 |  | 0.402 |  | 55 |  |  | 24000
12 | 47377.15 | 0.051 | 2.04 | 7055.956 | 0.004 | 0.16 | 0.078431 | 0.99694 | 2.0463 |  | 0.402 |  | 55 |  |  | 24000
13 | 47377.197 | 0.047 | 1.88 | 7055.96 | 0.004 | 0.16 | 0.085106 | 0.9964 | 1.8868 |  | 0.402 |  | 55 |  |  | 24000
14 | 47377.249 | 0.052 | 2.08 | 7055.964 | 0.004 | 0.16 | 0.076923 | 0.99705 | 2.0861 |  | 0.402 |  | 55 |  |  | 24000
15 | 47377.304 | 0.055 | 2.2 | 7055.969 | 0.005 | 0.2 | 0.090909 | 0.99589 | 2.2091 |  | 0.402 |  | 55 |  |  | 24000
16 | 47377.349 | 0.045 | 1.8 | 7055.972 | 0.003 | 0.12 | 0.066667 | 0.99779 | 1.804 |  | 0.402 |  | 55 |  |  | 24000
17 | 47377.401 | 0.052 | 2.08 | 7055.977 | 0.005 | 0.2 | 0.096154 | 0.99541 | 2.0896 |  | 0.405 |  | 60 |  |  | 24000
18 | 47377.452 | 0.051 | 2.04 | 7055.981 | 0.004 | 0.16 | 0.078431 | 0.99694 | 2.0463 |  | 0.405 |  | 60 |  |  | 24000
19 | 47377.497 | 0.045 | 1.8 | 7055.985 | 0.004 | 0.16 | 0.088889 | 0.99607 | 1.8071 |  | 0.405 |  | 60 |  |  | 24000
20 | 47377.569 | 0.072 | 2.88 | 7055.991 | 0.006 | 0.24 | 0.083333 | 0.99655 | 2.89 |  | 0.405 |  | 60 |  |  | 24000
21 | 47377.618 | 0.049 | 1.96 | 7055.997 | 0.006 | 0.24 | 0.12245 | 0.99259 | 1.9746 |  | 0.405 |  | 60 |  |  | 24000
22 | 47377.684 | 0.066 | 2.64 | 7056.023 | 0.026 | 1.04 | 0.39394 | 0.93041 | 2.8375 |  | 0.405 |  | 60 |  |  | 24000
23 | 47377.748 | 0.064 | 2.56 | 7056.054 | 0.031 | 1.24 | 0.48438 | 0.89998 | 2.8445 |  | 0.405 |  | 60 |  |  | 24000
24 | 47377.852 | 0.104 | 4.16 | 7056.133 | 0.079 | 3.16 | 0.75962 | 0.79631 | 5.2241 |  | 0.405 |  | 60 |  |  | 24000
Запись показаний производили:
Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил:
________________________________ ________________________________ | [6 empty] | Мещанкин А.П.
(фамилия, имя, отчество) подпись (фамилия, имя, отчество) подпись
Ответственное лицо: Гл.инженер МУП «ГЭС» ________________________ Шляга С.А.
(должность, фамилия,и.,о.)