## Лист1
Протокол
[5 empty] | Системных режимных замеров 16 декабря 2020 года | 16 июня 2021
Наименование потребителя: МУП « Горэлектросети» г. Железногорск
Объект: П/СТ - №16
Номер присоединения: ЗРУ – 6кВ. яч.№ | [8 empty] | 42
Наименование присоединения: Ввод- №. | [8 empty] | 4
Замерный час | Активн.сч. №01154037 |  |  | Реактивн.сч. №01154037 |  |  |  |  | Мощность | Показания вольтметра в кв на стороне |  | Показания амперметра в А на стороне |  | Мощность БСК, мВар
|  | Расч.коэф. | 24000 |  | Расч.коэф. | 24000 | Тангенс | Косинус
[7 empty] | ФИ | ФИ
| Показания | Разность | Расход | Показания | Разность | Расход |  |  | полн. |  |  |  |  | Фактически | Фактически
| счётчика | показан. | акт. эл.энер. за час | счётчика | показан. | реакт.Q |  |  | (кВа.) | в-н | н-н | в-н | н-н | установленная | работающая
|  | активн. | (кВт.) |  | реактивн. | эл.энер. за час
|  |  | Р |  |  | (кВар.)
0 | 16881.123 | 0.146 | 3504 | 7696.258 | 0.875 | 21000 |  |  |  |  | 6.1 |  | 146
1 | 16881.183 | 0.06 | 1440 | 7696.291 | 0.033 | 792 | 0.55 | 0.87622 | 1643.4306 |  | 6.1 |  | 141 |  |  | 24000
2 | 16881.223 | 0.04 | 4986.368 | 7696.313 | 0.022 | 528 | 0.10589 | 0.99444 | 5014.2447 |  | 6.2 |  | 138 |  |  | 24000
3 | 16881.268 | 0.045 | 4986.424 | 7696.335 | 0.022 | 528 | 0.10589 | 0.99444 | 5014.3004 |  | 6.2 |  | 134 |  |  | 24000
4 | 16881.316 | 0.048 | 4986.46 | 7696.364 | 0.029 | 696 | 0.13958 | 0.9904 | 5034.7988 |  | 6.2 |  | 137 |  |  | 24000
5 | 16881.356 | 0.04 | 960 | 7696.391 | 0.027 | 648 | 0.675 | 0.82885 | 1158.2331 |  | 6.2 |  | 145 |  |  | 24000
6 | 16881.415 | 0.059 | 1416 | 7696.42 | 0.029 | 696 | 0.49153 | 0.89745 | 1577.8061 |  | 6.2 |  | 157 |  |  | 24000
7 | 16881.48 | 0.065 | 24000 | 7696.454 | 0.034 | 816 | 0.034 | 0.99942 | 24013.868 |  | 6.2 |  | 165 |  |  | 24000
8 | 16881.54 | 0.06 | 1440 | 7696.48 | 0.026 | 624 | 0.43333 | 0.91756 | 1569.3871 |  | 6.1 |  | 176 |  |  | 24000
9 | 16881.628 | 0.088 | 2112 | 7696.512 | 0.032 | 768 | 0.36364 | 0.93979 | 2247.3024 |  | 6 |  | 198 |  |  | 24000
10 | 16881.704 | 0.076 | 1824 | 7696.542 | 0.03 | 720 | 0.39474 | 0.93016 | 1960.963 |  | 6 |  | 185 |  |  | 24000
11 | 16881.78 | 0.076 | 1824 | 7696.567 | 0.025 | 600 | 0.32895 | 0.94993 | 1920.15 |  | 6 |  | 1900-07-25 |  |  | 24000
12 | 16881.854 | 0.074 | 1776 | 7696.597 | 0.03 | 720 | 0.40541 | 0.92674 | 1916.3966 |  | 6 |  | 201 |  |  | 24000
13 | 16881.931 | 0.077 | 1848 | 7696.627 | 0.03 | 720 | 0.38961 | 0.93178 | 1983.3063 |  | 6 |  | 206 |  |  | 24000
14 | 16882.021 | 0.09 | 2160 | 7696.663 | 0.036 | 864 | 0.4 | 0.92848 | 2326.3912 |  | 6 |  | 206 |  |  | 24000
15 | 16882.111 | 0.09 | 2160 | 7696.698 | 0.035 | 840 | 0.38889 | 0.932 | 2317.5849 |  | 6 |  | 208 |  |  | 24000
16 | 16882.185 | 0.074 | 1776 | 7696.726 | 0.028 | 672 | 0.37838 | 0.93529 | 1898.8839 |  | 6 |  | 201 |  |  | 24000
17 | 16882.271 | 0.086 | 2064 | 7696.76 | 0.034 | 816 | 0.39535 | 0.92996 | 2219.4486 |  | 6 |  | 202 |  |  | 24000
18 | 16882.355 | 0.084 | 2016 | 7696.793 | 0.033 | 792 | 0.39286 | 0.93075 | 2165.9917 |  | 6 |  | 225 |  |  | 24000
19 | 16882.429 | 0.074 | 1776 | 7696.822 | 0.029 | 696 | 0.39189 | 0.93106 | 1907.5094 |  | 6 |  | 196 |  |  | 24000
20 | 16882.528 | 0.099 | 2376 | 7696.862 | 0.04 | 960 | 0.40404 | 0.92718 | 2562.6112 |  | 6.1 |  | 207 |  |  | 24000
21 | 16882.611 | 0.083 | 1992 | 7696.893 | 0.031 | 744 | 0.37349 | 0.93679 | 2126.4054 |  | 6.1 |  | 212 |  |  | 24000
22 | 16882.723 | 0.112 | 2688 | 7696.936 | 0.043 | 1032 | 0.38393 | 0.93356 | 2879.2999 |  | 6.1 |  | 200 |  |  | 24000
23 | 16882.773 | 0.05 | 1200 | 7696.957 | 0.021 | 504 | 0.42 | 0.92198 | 1301.5437 |  | 6.1 |  | 200 |  |  | 24000
24 | 16882.844 | 0.147 | 3528 | 7696.99 | 0.033 | 792 | 0.22449 | 0.97572 | 3615.8053 |  | 6.1 |  | 158 |  |  | 24000
Запись показаний производили:
Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил:
________________________________ ________________________________ | [6 empty] | Мещанкин А.П.
(фамилия, имя, отчество) подпись (фамилия, имя, отчество) подпись
Ответственное лицо: Гл.инженер МУП «ГЭС» ________________________ Шляга С.А.
(должность, фамилия,и.,о.)