ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ.

| № | Участок электрических сетей.(по районам). | Количество аварий расследуемых собственником. | Количество аварий расследуемых собственником с участием Ростехнадзора. | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «Горэлектросети» МО г. Железногорск | Январь - 3 Февраль - 1 Март - 3 Апрель - 1 Май - 3 Июнь - 7 Июль - 2 Август - 2 Сентябрь - 0 Октябрь - 4 Ноябрь - 1 Декабрь - 2 | - - - - - - - - - - - - |  |

За период с 01.01.20 г  по 30.09.20 г приведены аварийные отключения в таблице №1.

1. Таблица аварийных отключений:

а) По ВЛ-110-35-10-6-0,4кВ.

| п/н | Дата и время отключения | объект | Причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24.06.20 г. 11ч.45мин. | ЦРП-7 Яч.№12 | На повреждении кабели ВЛ - 6кВ (сбита опора) | 24.06.20 г. 15ч.00мин. | 03 ч. 15 мин. |
| 2 | 04.07.20 г. 17ч.50мин. | П/СТ - №15 Яч.№24 | На повреждении кабели ВЛ - 6кВ (упало дерево) | 04.07.20 г. 19ч.20мин. | 01 ч. 30 мин. |

Б) По КЛ-10-6-0,4кВ.

| п/н | Дата и время отключения | объект | причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 04.01.20 г. 22ч.07мин. | П/СТ - №15 Яч.№24, 28 | На повреждении кабели 6кВ (старение изоляции) | 05.01.18г. 00ч.07 мин. | 02ч.00мин. |
| 2. | 08.01.20 г. 08ч.04мин. | П/СТ №16 Яч.№46 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | ---- | Работа АВР – 6кВ |
| 3. | 13.01.20г. 08ч.30мин. | П/СТ №16 Яч.№20 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 13.01.20 08ч.35 мин. | 00ч. 05 мин. |
| 4. | 12.02.20г. 11 ч.42мин. | П/СТ №15 Яч.№1 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | ---- | Работа АВР – 6кВ |
| 5. | 05.03.20 г. 23 ч. 00 мин. | П/СТ №16 Яч.№5,35 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | 06.03.20 00 ч. 35 мин. | 01 ч. 35 мин. |
| 6. | 09.03.20 г. 10 ч. 00 мин. | П/СТ №16 Яч.№39, 41 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | ---- | Работа АВР – 10кВ |
| 7. | 26.03.20 г. 20ч.10мин. | П/СТ №13 Яч.№30 | На повреждении два кабеля 6кВ (старение изоляции) | 26.03.20 г. 21ч.40мин. | 01 ч. 30 мин. |
| 8. | 26.04.20 г. 12ч.10мин. | П/СТ №16 Яч.№23 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | ----- | Работа АВР – 10кВ |
| 9. | 02.05.20 г. 07ч.13мин. | П/СТ №16 Яч.№44 | На повреждении кабель 6кВ (сторонней организации) | 02.05.20 г. 08ч.43мин. | 01 ч. 30 мин. |
| 10. | 10.05.20 г. 09ч.20мин. | П/СТ - №15 Яч.№26 | На повреждении кабель 6кВ (сторонней организации) | 10.05.20 г. 09ч.45мин. | 00ч. 25 мин. |
| 11. | 14.05.20 г. 09ч.35мин. | ЦРП-10 Яч.№12 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 14.05.20 г. 10ч.12мин. | 00ч. 37 мин. |
| 12 | 04.06.20 г. 22ч.10мин. | П/СТ №16 Яч.№23 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | 04.06.20 г. 22ч.50мин. | 00ч. 40 мин. |
| 13 | 06.06.20 г. 13ч.30мин. | ЦРП-7 Яч.№12 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 06.06.20 г. 15ч.40мин. | 02 ч. 10 мин |
| 14 | 06.06.20 г. 19ч.40мин. | П/СТ - №15 Яч.№1 | На повреждении два кабеля 6кВ (старение изоляции) | 06.06.20 г. 22ч.18мин. | 02 ч. 28 мин |
| 15 | 15.06.20 г. 11ч.30мин. | ЦРП-12 Яч.№5 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | 15.06.20 г. 12ч.20мин. | 00ч. 50 мин. |
| 16 | 17.06.20 г. 11ч.10мин. | ТП – 3/2 РУ-0,4кВ. Ф №12 | На повреждении кабель 0,4кВ (порван сторонней организации) | 17.06.20 г. 15ч.45мин. | 04 ч. 35 мин |
| 17 | 20.06.20 г. 04ч.58мин. | ЦРП-10 Яч.№12 | На повреждении два кабеля 6кВ (старение изоляции) | 20.06.20 г. 05ч.18мин. | 00ч.20мин. |
| 18 | 07.07.20 г. 13ч.15мин. | П/СТ №16 Яч.№44 | На повреждении кабель 6кВ (порван сторонней организации) | 07.07.20 г. 15ч.30мин | 02ч.15мин |
| 19 | 13.08.20 г. 09ч.35мин. | П/СТ №16 Яч.№10 | На повреждении кабель 6кВ (порван сторонней организации) | 13.08.20 г. 10ч.05мин. | 00ч.30мин. |
| 20 | 27.08.20 г. 01ч.20мин. | П/СТ №16 Яч.№20 | На повреждении два кабеля 6кВ (старение изоляции) | 27.08.20 г. 01ч.55мин. | 00ч.35мин. |
| 21 | 10.10.20 г. 02ч.23мин. | П/СТ №16 Яч.№10,16 | На повреждении два кабеля 6кВ (старение изоляции) | 10.10.20 г. 03ч.48мин. | 01ч.25мин. |
| 22 | 10.10.20 г. 13ч.10мин. | ЦРП-10 Яч.№15 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 10.10.20 г. 13ч.24мин. | 00ч.14мин. |
| 23 | 19.10.20 г. 12ч.00мин. | П/СТ - №15 Яч.№19 | На повреждении кабель 6кВ (порван сторонней организации) | 19.10.20 г. 12ч.45мин. | 00ч.45мин. |
| 24 | 08.11.20 г. 01ч.45мин | П/СТ №16 Яч.№10 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 08.11.20 г. 04ч.30мин | 02ч.45мин. |
| 25 | 03.12.20 г. 07ч.40мин | П/СТ - №15 Яч.№8 | На повреждении два кабеля 6кВ (старение изоляции) | 03.12.20 г. 11ч.04мин | 03ч.24мин. |
| 26 | 18.12.20 г. 04ч.42мин | П/СТ - №15 Яч.№24 | На повреждении два кабеля 6кВ (старение изоляции) | 18.12.20 г. 06ч.15мин | 01ч.33мин. |

В) По п/ст, ЦРП, РП, ТП,КТП.

| п/н | Дата и время отключения | объект | причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: в графе « дата и время включения» указано время подачи напряжения последним       потребителям электроэнергии.

Анализ нарушений в системах энергоснабжения  за 12  месяцев     2020 год.

| № год | Аварийных отключений |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ | КЛ | п/ст ТП |
| 2019 | 2 | 26 | - |

В период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года приведены случаи аварийных отключений связанных с нарушением электроснабжения потребителей города Железногорска:

1.  повреждения на воздушных линиях электропередач – 2  шт.

-   из них МУП « Горэлектросети» - 1   шт.

-   сторонних организаций     -           1   шт.

2. повреждения на кабельных линиях электропередач –  26 шт.

-   из них МУП « Горэлектросети» -   20   шт.

-   сторонних организаций               -  6   шт.

3. повреждение электрооборудования – 0  шт

-   из них МУП « Горэлектросети» - 0 шт.

-   сторонних организаций               - 0  шт.

Общее время отключения составило - 36 часов  03  минуты

из них:

-   по причине МУП « Горэлектросети»              - 22 часа   48  минут

-   по причине сторонних организаций                - 13 часов 15 минут

Основные причины, в результате которых произошли отключения:

1. износ оборудования и сетей.

2. недостаток финансирования.

МЕРОПРИЯТИЯ

по устранению причин аварий в электрических сетях

- Необходимо больше уделять внимание электрооборудованию находящемся на балансе потребителей.

- Принимать меры по своевременному устранению замечаний переданных потребителям персоналом МУП «Горэлектросети» (ремонт ВРУ жилых домов, распределение нагрузок …).

- Выполнять ППР с необходимыми замерами с целью предупреждения аварий.

- Принимать меры по реконструкции и капитальному ремонту  электрооборудования и сетей.