ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ.

| № | Участок электрических сетей.(по районам). | Количество аварий расследуемых собственником. | Количество аварий расследуемых собственником с участием Ростехнадзора. | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «Горэлектросети» МО г. Железногорск | Январь - 0 Февраль - 1 Март - 2 Апрель - 2 Май - 3 Июнь - 4 Июль - 3 Август - 5 Сентябрь - 3 Октябрь - 2 Ноябрь - 2 Декабрь - 1 | - - - - - - - - - - - - |  |

За период с 01.01.21 г  по 31.12.21 г приведены аварийные отключения в таблице №1.

1. Таблица аварийных отключений:

а) По ВЛ-110-35-10-6-0,4кВ.

| п/н | Дата и время отключения | объект | Причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12.09.21 г. 14ч.09мин. | ЦРП – 7 Яч №12 | Повреждение ВЛ-6кВ (попала птица) | 12.09.21 г. 14ч.55мин. | 01ч.46мин. |

Б) По КЛ-10-6-0,4кВ.

| п/н | Дата и время отключения | объект | причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12.02.21 г. 18ч.20мин. | П/СТ - №16 Яч.№4 ЦРП – 12 Яч №13 | На повреждении два кабеля 10кВ (старение изоляции) | 12.02.21г. 19ч.56 мин. | 01ч.36мин. |
| 2. | 14.03.21 г. 19ч.05мин. | П/СТ №15 Яч.№6,7,8,13 | На повреждении четыре кабеля 6кВ (старение изоляции) | 14.03.21 г. 21ч.50мин. | 02ч.45мин |
| 3. | 24.03.21 г. 22ч.25мин. | П/СТ №16 Яч.№20 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 25.03.21 г. 00ч.04мин. | 01ч. 39 мин. |
| 4. | 19.04.21 г. 23ч.33мин. | П/СТ №16 Яч.№20 | На повреждении два кабеля 6кВ (старение изоляции) | 20.04.21 г. 01ч.30мин. | 01ч. 57 мин. |
| 5. | 28.04.21 г. 21ч.02мин. | П/СТ №15 Яч.№24 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 28.04.21 г. 23ч.00мин. | 01ч. 58 мин. |
| 6. | 05.05.21 г. 21ч.10мин. | П/СТ №15 Яч.№3,8 | На повреждении два кабеля 6кВ (старение изоляции) | 05.05.21 г. 23ч.34мин. | 02ч.24мин |
| 7. | 24.05.21 г. 15ч.42мин. | П/СТ №16 Яч.№23 ЦРП – 12 Яч №13,16 | На повреждении три кабеля 10кВ (старение изоляции) | 24.05.21 г. 18ч.13мин. | 02ч.31мин |
| 8. | 30.05.21 г. 02ч.07мин. | ЦРП – 10 Яч №18 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 30.05.21 г. 04ч.00мин. | 01ч. 53 мин. |
| 9. | 03.06.21 г. 14ч.45мин. | П/СТ №15 Яч.№6 | На повреждении кабель 6кВ (порван сторонней организацией) | 03.06.21 г. 15ч.30мин. | 01ч. 45мин. |
| 10. | 18.06.21 г. 14ч.38мин. | П/СТ №16 Яч.№44 | На повреждении кабель 6кВ (порван сторонней организацией) | 18.06.21 г. 15ч.20мин. | 00ч. 42мин. |
| 11. | 26.06.21 г. 04ч.31мин. | П/СТ №16 Яч.№23 | На повреждении два кабеля 10кВ (старение изоляции) | 26.06.21 г. 05ч.13мин. | 00ч. 42мин. |
| 12. | 01.07.21 г. 04ч.05мин. | П/СТ №16 Яч.№39 | На повреждении два кабеля 10кВ (старение изоляции) | 01.07.21 г. 05ч.28мин. | 01ч. 13мин. |
| 13. | 03.07.21 г. 19ч.42мин. | ЦРП – 12 Яч №18 | На повреждении кабель 6кВ (порван сторонней организацией) | 03.07.21 г. 20ч.51мин | 01ч. 09мин. |
| 14. | 03.07.21 г. 19ч.52мин. | П/СТ №16 Яч.№5 | На повреждении два кабеля 10кВ (старение изоляции) | 03.07.21 г. 21ч.43мин. | 01ч. 51мин. |
| 15. | 12.08.21 г. 16ч.08мин. | П/СТ №16 Яч.№10 | На повреждении кабель 6кВ (порван сторонней организацией) | 12.08.21 г. 17ч.20мин. | 01ч. 12мин. |
| 16. | 12.08.21 г. 10ч.30мин. | ЦРП – 10 Яч №18 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 12.08.21 г. 11ч.08мин. | 00ч. 38мин. |
| 17. | 25.08.21 г. 03ч.05мин. | П/СТ №15 Яч.№6 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 25.08.21 г. 04ч.30мин. | 01ч. 25мин. |
| 18. | 25.08.21 г. 10ч.34мин. | П/СТ №16 Яч.№39 | На повреждении кабель 10кВ (порван сторонней организацией) | 25.08.21 г. 11ч.00мин. | 00ч. 26мин. |
| 19. | 18.09.21 г. 22ч.15мин. | П/СТ №15 Яч.№6 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 19.09.21 г. 00ч.22мин. | 02ч. 07мин. |
| 20. | 18.09.21 г. 23ч.50мин. | П/СТ №15 Яч.№3 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 19.09.21 г. 01ч.10мин. | 01ч. 20мин. |
| 21. | 02.10.21 г. 09ч.28мин. | П/СТ №16 Яч.№10 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | 02.10.21 г. 11ч.00мин | 01ч. 32мин. |
| 22. | 17.10.21 г. 09ч.57мин. | П/СТ №16 Яч.№5 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | 17.10.21 г. 10ч.24мин | 00ч. 27мин. |
| 23. | 26.11.21 г. 19ч.45мин. | П/СТ №16 Яч.№23 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | 26.11.21 г. 21ч.03мин. | 01ч. 23мин. |
| 24. | 29.11.21 г. 22ч.30мин. | П/СТ №16 Яч.№4 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | 29.11.21 г. 22ч.58мин. | 00ч. 28мин. |
| 25. | 01.12.21 г. 22ч.20мин. | РП №47 Яч.№16 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 02.12.21 г. 00ч.52мин. | 02ч. 32мин. |

В) По п/ст, ЦРП, РП, ТП,КТП.

| п/н | Дата и время отключения | объект | причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23.06.21 г. 20ч.15мин. | ТП №14/6 РУ – 10кВ Яч.№3 | Повреждение ВН – 10кВ. | 23.06.21 г. 21ч.36мин. | 01ч. 21мин. |
| 2. | 25.08.21 г. 11ч.48мин. | П/СТ №15 Тр-р №1,2 | Нарушение цепей РЗА | 25.08.21 г. 12ч.15мин. | 00ч. 27мин. |

Примечание: в графе « дата и время включения» указано время подачи напряжения последним       потребителям электроэнергии.

Анализ нарушений в системах энергоснабжения  за 12  месяцев     2021 год.

| № год | Аварийных отключений |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ | КЛ | п/ст ТП |
| 2021 | 1 | 25 | 2 |

В период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года приведены случаи аварийных отключений связанных с нарушением электроснабжения потребителей города Железногорска:

1.  повреждения на воздушных линиях электропередач – 1  шт.

-   из них МУП « Горэлектросети» - 1   шт.

-   сторонних организаций     -           0   шт.

2. повреждения на кабельных линиях электропередач –  25 шт.

-   из них МУП « Горэлектросети» -   20   шт.

-   сторонних организаций               -  5   шт.

3. повреждение электрооборудования – 2  шт

-   из них МУП « Горэлектросети» - 2 шт.

-   сторонних организаций               - 0  шт.

Общее время отключения составило – 41 час  10 минут

из них:

-   по причине МУП « Горэлектросети»              - 34 часа   45 минут

-   по причине сторонних организаций                - 06 часов 25 минут

Основные причины, в результате которых произошли отключения:

1. износ оборудования и сетей.

2. недостаток финансирования.

МЕРОПРИЯТИЯ

по устранению причин аварий в электрических сетях

- Необходимо больше уделять внимание электрооборудованию находящемся на балансе потребителей.

- Принимать меры по своевременному устранению замечаний переданных потребителям персоналом МУП «Горэлектросети» (ремонт ВРУ жилых домов, распределение нагрузок …).

- Выполнять ППР с необходимыми замерами с целью предупреждения аварий.

- Принимать меры по реконструкции и капитальному ремонту  электрооборудования и сетей.