ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ.

| № | Участок электрических сетей.(по районам). | Количество аварий расследуемых собственником. | Количество аварий расследуемых собственником с участием Ростехнадзора. | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «Горэлектросети» МО г. Железногорск | Январь - 1 Февраль - 0 Март - 3 Апрель - 4 Май - 0 Июнь - 0 Июль - 1 Август - 0 Сентябрь - 4 Октябрь - 0 Ноябрь - 1 Декабрь - 0 | - - - - - - - - - - - - |  |

За период с 01.01.22 г  по 31.12.22 г приведены аварийные отключения в таблице №1.

1. Таблица аварийных отключений:

а) По ВЛ-110-35-10-6-0,4кВ.

| п/н | Дата и время отключения | объект | Причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 26.03.22 г. 19ч.48мин. | ЦРП – 7 Яч №12 | Повреждение ВЛ-6кВ (сильный ветер) | 26.03.22 г. 21ч.20мин. | 01ч.32мин. |
| 2 | 27.03.22 г. 13ч.29мин. | П/СТ №46 Яч №12 | Повреждение ВЛ-6кВ (сильный ветер) | 27.03.22 г. 14ч.07мин. | 00ч.46мин. |
| 3. | 20.07.22 г. 18ч.59мин. | ТП- Заречный №2 РУ-0,4кВ Ввод №1 | Повреждение ВЛ-0,4кВ (сильный ветер) | 20.07.22 г. 19ч.50мин. | 00ч.51мин. |

Б) По КЛ-10-6-0,4кВ.

| п/н | Дата и время отключения | объект | причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15.01.22 г. 16ч.50мин. | П/СТ - №1 Яч.№19 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 15.01.22г. 17ч.20 мин. | 00ч.30мин. |
| 2. | 21.03.22 г. 23ч.50мин. | П/СТ №15 Яч.№6 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 22.03.22 г. 01ч.20мин. | 01ч.40мин |
| 3 | 11.04.22 г. 15ч.35мин. | П/СТ №1 Яч.№39 | На повреждении два кабель 10кВ (старение изоляции) | 11.04.22 г. 16ч.50мин | 01ч.15мин |
| 4 | 11.04.22 г. 15ч.35мин. | ЦРП №12 Яч.№18 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | 11.04.22 г. 16ч.50мин | 01ч.15мин |
| 5 | 14.04.22 г. 15ч.35мин. | РП №17 Яч.№10 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 14.04.22 г. 16ч.15мин. | 00ч.40мин |
| 6 | 03.09.22 г. 01ч.40мин. | ЦРП №14 Яч.№13 | На повреждении два кабель 10кВ (старение изоляции) | 03.09.22 г. 03ч.54мин. | 02ч.14мин |
| 7 | 06.09.22 г. 14ч.25мин. | ЦРП №14 Яч.№2 | На повреждении два кабель 10кВ (порваны сторонней организацией) | 06.09.22 г. 18ч.25мин. | 04ч.00мин |
| 8 | 09.09.22 г. 11ч.33мин. | ЦРП №14 Яч.№13 | На повреждении два кабель 10кВ (порваны сторонней организацией) | 09.09.22 г. 16ч.56мин. | 05ч.23мин |

В) По п/ст, ЦРП, РП, ТП,КТП.

| п/н | Дата и время отключения | объект | причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.09.22 г. 00ч.10мин. | П/СТ №16 ЗРУ-6-10кВ Яч.№57 | На шины 10кВ попала крыса. | 26.09.22 г. 04ч.40мин. | 04ч.30мин |
| 2 | 01.11.22 г. 00ч.10мин. | П/СТ №16 ЗРУ-6-10кВ | На повреждении трансформатор №2 – 25000 кВА | ----- | Отработало АВР -6, 10кВ. |

Примечание: в графе « дата и время включения» указано время подачи напряжения последним       потребителям электроэнергии.

Анализ нарушений в системах энергоснабжения  за 12  месяцев     2022 год.

| № год | Аварийных отключений |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ | КЛ | п/ст ТП |
| 2022 | 3 | 8 | 2 |

В период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года приведены случаи аварийных отключений связанных с нарушением электроснабжения потребителей города Железногорска:

1.  повреждения на воздушных линиях электропередач – 2  шт.

-   из них МУП « Горэлектросети» - 3   шт.

-   сторонних организаций     -           0   шт.

2. повреждения на кабельных линиях электропередач –  8 шт.

-   из них МУП « Горэлектросети» -   8  шт.

-   сторонних организаций               -  0   шт.

3. повреждение электрооборудования – 2  шт

-   из них МУП « Горэлектросети» - 2 шт.

-   сторонних организаций               - 0  шт.

Общее время отключения составило – 24 часа  36 минут

из них:

-   по причине МУП « Горэлектросети»              - 7 часа   38 минут

-   по причине сторонних организаций                - 00 часов 00 минут

Основные причины, в результате которых произошли отключения:

1. износ оборудования и сетей.

2. недостаток финансирования.

МЕРОПРИЯТИЯ

по устранению причин аварий в электрических сетях

- Необходимо больше уделять внимание электрооборудованию находящемся на балансе потребителей.

- Принимать меры по своевременному устранению замечаний переданных потребителям персоналом МУП «Горэлектросети» (ремонт ВРУ жилых домов, распределение нагрузок …).

- Выполнять ППР с необходимыми замерами с целью предупреждения аварий.

- Принимать меры по реконструкции и капитальному ремонту  электрооборудования и сетей.