ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ.

| № | Участок электрических сетей.(по районам). | Количество аварий расследуемых собственником. | Количество аварий расследуемых собственником с участием Ростехнадзора. | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «Горэлектросети» МО г. Железногорск | Январь - 1 Февраль - 0 Март - 0 Апрель - 1 Май - 1 Июнь - 0 Июль - 0 Август - 0 Сентябрь - 0 Октябрь - 1 Ноябрь - 1 Декабрь - 0 | - - - - - - - - - - - - |  |

За период с 01.01.23 г  по 31.12.23 г приведены аварийные отключения в таблице №1.

1. Таблица аварийных отключений:

а) По ВЛ-110-35-10-6-0,4кВ.

| п/н | Дата и время отключения | объект | Причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31.05.23 г. 11ч.10мин. | ТП-10/2 РУ-0,4кВ фидер.№7 | На повреждении воздушная линия 0,4кВ (старение изоляции) | 31.05.23 г. 12ч.05мин. | 00ч.55мин. |

Б) По КЛ-10-6-0,4кВ.

| п/н | Дата и время отключения | объект | причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.01.23 г. 23ч.50мин. | ТП-12/9 РУ-0,4кВ фидер.№11 | На повреждении кабель 0,4кВ (старение изоляции) | 02.01.23г. 00ч.50 мин. | 01ч.00мин. |
| 2 | 29.04.23 г. 01ч.05мин. | РП-55 яч.№22 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 29.04.23 г. 02ч.15мин | 01ч.10мин |
| 3 | 31.10.23г. 23ч.10 мин. | РП-55 Яч.16 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 31.10.23г 23ч 40 мин | 0ч.30 мин. |
| 4 | 30.11.23г. 8ч.55 мин. | РП-55 Яч.23 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 30.11.23г 9ч 35 мин | 0ч.40 мин. |

В) По п/ст, ЦРП, РП, ТП,КТП.

| п/н | Дата и время отключения | объект | причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: в графе « дата и время включения» указано время подачи напряжения последним       потребителям электроэнергии.

Анализ нарушений в системах энергоснабжения  за 12  месяцев     2023 год.

| № год | Аварийных отключений |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ | КЛ | п/ст ТП |
| 2023 | 1 | 3 | - |

В период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года приведены случаи аварийных отключений связанных с нарушением электроснабжения потребителей города Железногорска:

1.  повреждения на воздушных линиях электропередач – 1  шт.

-   из них МУП « Горэлектросети» - 1   шт.

-   сторонних организаций     -           0   шт.

2. повреждения на кабельных линиях электропередач –  4 шт.

-   из них МУП « Горэлектросети» -   4 шт.

-   сторонних организаций               -  0   шт.

3. повреждение электрооборудования – 0  шт

-   из них МУП « Горэлектросети» - 0 шт.

-   сторонних организаций               - 0  шт.

Общее время отключения составило – 4 час  15 минут

из них:

-   по причине МУП « Горэлектросети»              - 4 час    15 минут

-   по причине сторонних организаций                - 00 часов 00 минут

Основные причины, в результате которых произошли отключения:

1. износ оборудования и сетей.

2. недостаток финансирования.

МЕРОПРИЯТИЯ

по устранению причин аварий в электрических сетях

- Необходимо больше уделять внимание электрооборудованию находящемся на балансе потребителей.

- Принимать меры по своевременному устранению замечаний переданных потребителям персоналом МУП «Горэлектросети» (ремонт ВРУ жилых домов, распределение нагрузок …).

- Выполнять ППР с необходимыми замерами с целью предупреждения аварий.

- Принимать меры по реконструкции и капитальному ремонту  электрооборудования и сетей.