ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ.

| № | Участок электрических сетей.(по районам). | Количество аварий расследуемых собственником. | Количество аварий расследуемых собственником с участием Ростехнадзора. | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «Горэлектросети» МО г. Железногорск | Январь - 1 Февраль - 0 Март - 1 Апрель - 1 Май - 1 Июнь - 1 Июль - 1 Август - 1 Сентябрь - 1 Октябрь - 0 Ноябрь - 1 Декабрь - 0 | - - - - - - - - - - - - |  |

За период с 01.01.24 г  по 31.12.24 г приведены аварийные отключения в таблице №1.

1. Таблица аварийных отключений:

а) По ВЛ-110-35-10-6-0,4кВ.

| п/н | Дата и время отключения | объект | Причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 03.01.24 г. 09ч.04мин. | П/ст-№16 обесточения на ВЛ-110 кВ «Заводская-1» и ВЛ-110 «Заводская-2» | По причине сторонней организацией | 03.01.24 г. 12ч.47мин. | 03ч.43мин. |

Б) По КЛ-10-6-0,4кВ.

| п/н | Дата и время отключения | объект | причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 22.07.24 г. 08ч.06 мин. | ТП-1/18 РУ-0,4 кВ Фидер №10 | Кабель 0,4 кВ в сторону жилых домов Курская,9;13/3 на повреждении | 22.07.24 г. 08ч.31 мин. | 25 мин. |
| 2 | 16.08.24 г. 13ч.20 мин. | ТП-2/5 РУ-0,4 кВ Фидер №8 | Кабель 0,4 кВ в сторону жилого дома Курская,25 на повреждении | 16.08.24 г. 14ч.05 мин. | 45 мин. |
| 3 | 13.09.24 г. 08ч.58 мин. | ТП-12/10 РУ-0,4 кВ Фидер №1 | Кабель 0,4 кВ в сторону жилых домов Молодежная, 5; Молодежная,11 на повреждении | 13.09.24 г. 09ч.20 мин. | 22 мин. |
| 4 | 20.11.24 г. 09ч.30 мин. | ТП-1/1 РУ-0,4 кВ Фидер №12 | Кабель 0,4 кВ в сторону жилых домов Пионерская ,5 на повреждении | 20.11.24 г. 10ч.05 мин. | 35 мин. |

В) По п/ст, ЦРП, РП, ТП,КТП.

| п/н | Дата и время отключения | объект | причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20.03.24 г. 15ч.15мин | ТП-10/2 РУ-0,4кВ фидер.№1 | В ВРУ-0,4 кВ. жилого дома попала кошка | 20.03.24 г. 16ч.10мин | 55мин. |
| 2. | 12.04.24 г. 09ч.30 мин. | ТП-1/24 РУ-0,4 кВ Фидер №7 | Греется контактное соединение кабеля 0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ. жилого дома Горняков 6 | 12.04.24 г. 10ч.25 мин. | 55 мин. |
| 3. | 15.05.24 г. 07ч.30 мин. | ТП-12/9 РУ-0,4 кВ Фидер №11 | Кабель 0,4 кВ в сторону жилого дома Ленина 90/3 на повреждении | 15.05.24 г. 08ч.10 мин. | 40 мин. |
| 4. | 25.06.24 г. 06ч.20 мин. | ТП-12/10 РУ-0,4 кВ Фидер №7 | Кабель 0,4 кВ в сторону жилого дома Молодёжная 3/3 на повреждении | 25.06.24 г. 06ч.48 мин. | 28 мин. |

Примечание: в графе « дата и время включения» указано время подачи напряжения последним       потребителям электроэнергии.

Анализ нарушений в системах энергоснабжения  за 12  месяца     2024 год.

| № год | Аварийных отключений |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ | КЛ | п/ст ТП |
| 2024 | 1 | 4 | 4 |

В период с 01.01.2024 года по 31.12.2024 года приведены случаи аварийных отключений связанных с нарушением электроснабжения потребителей города Железногорска:

1.  повреждения на воздушных линиях электропередач – 1  шт.

-   из них МУП « Горэлектросети» -    шт.

-   сторонних организаций     -           1   шт.

2. повреждения на кабельных линиях электропередач –  3 шт.

-   из них МУП « Горэлектросети» -   4 шт.

-   сторонних организаций               -  0   шт.

3. повреждение электрооборудования – 4  шт

-   из них МУП « Горэлектросети» - 3 шт.

-   сторонних организаций               - 1  шт.

Общее время отключения составило – 8 час  48 минут

из них:

-   по причине МУП « Горэлектросети»              - 04 час    10 минут

-   по причине сторонних организаций                - 04 часов 38 минут

Основные причины, в результате которых произошли отключения:

1. износ оборудования и сетей.

2. недостаток финансирования.

МЕРОПРИЯТИЯ

по устранению причин аварий в электрических сетях

- Необходимо больше уделять внимание электрооборудованию находящемся на балансе потребителей.

- Принимать меры по своевременному устранению замечаний переданных потребителям персоналом МУП «Горэлектросети» (ремонт ВРУ жилых домов, распределение нагрузок …).

- Выполнять ППР с необходимыми замерами с целью предупреждения аварий.

- Принимать меры по реконструкции и капитальному ремонту  электрооборудования и сетей.