## форма 1.1
Форма 1.1
Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за |  |  | 2019 | год
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3
1 | 0 | 8410
2 | 1 | 8410
3 | 0 | 8410
4 | 2 | 8410
5 | 3.25 | 8410
6 | 8.0997 | 8410
7 | 2.9667 | 8410
8 | 1.35 | 8410
9 | 5.817 | 8410
10 | 0.6 | 8410
11 | 0 | 8410
12 | 0 | 8410
Всего: | 25.0834
Нач-к РЭС | Федотов П.Б. | _______________________
подпись

## форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2019 г.
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП "ГЭС" | ВЛ | ЦРП-12 яч.5 | 10 (10.5) | 15,50 2019.02.15 | 16,50 2019.02.15 | В | 1 | ВЛ | 0 | ВЛ | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ООО "ЖСК" | №01 2019.02.15 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
2 | МУП "ГЭС" | КЛ | П 16 я. 23 | 10 (10.5) | 21,44 2019.03.20 | 21,44 2019.03.20 | В | 0 | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "ЖСК" | №02 2019.03.20 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
3 | МУП "ГЭС" | КЛ | П 16 я. 23 | 10 (10.5) | 23,50 2019.04.24 | 01,50 2019.04.25 | В | 2 | ПС | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "ЖСК" | №03 2019.04.25 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
4 | МУП "ГЭС" | КЛ | П 15 я. 6, 7, 3 | 6 (6.3) | 18,45 2019.05.07 | 22,00 2019.05.07 | В | 3.25 | ПС | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "ЖСК" | №04 2019.05.07 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
5 | МУП "ГЭС" | КЛ | П 16 я. 23 | 10 (10.5) | 13,41 2019.05.08 | 13,41 2019.05.08 | В | 0 | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "ЖСК" | №05 2019.05.08 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
6 | МУП "ГЭС" | КЛ | ЦРП 12 я. 3 | 10 (10.5) | 19,30 2019.06.01 | 20,00 2019.06.01 | В | 0.5 | КЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "ЖСК" | №06 2019.06.01 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
7 | МУП "ГЭС" | КЛ | П 15 я. 6, 8 ,24, П 46 я. 12 | 6 (6.3) | 16,40 2019.06.03 | 22,00 2019.06.03 | В | 5.333 | КЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "ЖСК" | №07 2019.06.03 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
8 | МУП "ГЭС" | КЛ | ЦРП 12 я. 18 | 10 (10.5) | 05,35 2019.06.12 | 06,26 2019.06.12 | В | 0.85 | КЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "ЖСК" | №08 2019.06.12 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
9 | МУП "ГЭС" | КЛ | П 16 я. 40, 44 | 6 (6.3) | 23,35 2019.06.22 | 01,00 2019.06.23 | В | 1.4167 | КЛ | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "ЖСК" | №09 2019.06.03 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
10 | МУП "ГЭС" | ВЛ | П 46 я. 12 | 6 (6.3) | 23,30 2019.07.02 | 23,55 2019.07.02 | В | 0.4167 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "ЖСК" | №10 2019.07.02 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
11 | МУП "ГЭС" | КЛ | П 16 я. 35 | 10 (10.5) | 01,55 2019.07.28 | 02,48 2019.07.28 | В | 0.8833 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "ЖСК" | №11 2019.07.28 | 3.4.8.6 | 4.12 | 1
12 | МУП "ГЭС" | КЛ | ЦРП 12 я. 5 | 10 (10.5) | 02,05 2019.07.28 | 03,45 2019.07.28 | В | 1.6667 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "ЖСК" | №12 2019.07.28 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
13 | МУП "ГЭС" | КЛ | П 16 я. 23 | 10 (10.5) | 08,25 2019.08.21 | 09,30 2019.08.21 | В | 1.0833 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ООО "ЖСК" | №13 2019.08.21 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
14 | МУП "ГЭС" | КЛ | П 16 я. 39 | 10 (10.5) | 09,40 2019.08.28 | 09,56 2019.08.28 | В | 0.2667 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ООО "ЖСК" | №14 2019.08.28 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
15 | МУП "ГЭС" | КЛ | ЦРП 12 я. 3 | 10 (10.5) | 14,38 2019.09.17 | 16,02 2019.09.17 | В | 1.4 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ООО "ЖСК" | №15 2019.09.17 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
16 | МУП "ГЭС" | КЛ | ТП 1/17 ф. 14 | 0.38 | 10,20 2019.09.22 | 14,45 2019.09.22 | В | 4.417 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ООО "ЖСК" | №16 2019.09.22 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
17 | МУП "ГЭС" | РП | ПС 16 Т-1 | 10 (10.5) | 01,23 2019.10.03 | 01,59 2019.10.03 | В | 0.6 | РП | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ООО "ЖСК" | №17 2019.10.03 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
[5 empty] | Нач-к РЭС |  | Федотов П.Б. |  |  |  |  | _______________________
подпись

## форма 1.2
Форма 1.2. Расчет показателя средней продолжительности
прекращений передачи электрической энергии
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Максимальное за расчетный период: 2019 г. число точек присоединения | Максимальное значение по гр. 3 формы 1.1:
8410
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Tпр) | Сумма по гр. 2 формы 1.1:
25.0834
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.0029826
Нач-к РЭС | Федотов П.Б. _______________________
подпись

## форма 1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической
энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи
электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
N п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии:
8410
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 ( столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" :
0.0408
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 ( столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" :
0.0228
| Нач-к РЭС | Федотов П.Б. _______________________
подпись

## форма 1.5
Форма 1.5. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый
расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования <1> (для долгосрочных периодов
регулирования, начавшихся с 2014 года до 2018 года)
Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя <2> | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | инвестиционные программы по модернизтации оборудования и сетей | их наличие | 0.02276 | 0.0044 | 0.0078 | 0.0029826 | 0.0029
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевых организаций (Птсо) | обучение персонала, создание подразделения, ориентированного на качество услуг | необходимость | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
<1> Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
<2> Информация предоставляется справочно
| Нач-к РЭС | Федотов П.Б. _______________________
подпись

## ф.1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск" Курской области
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 453.46 | Отчет ПТО МУП "ГЭС" за 2019г.
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 274 | Отчет ПТО МУП "ГЭС" за 2019г.
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (доля КЛ), % | 60.4243 | Отчет ПТО МУП "ГЭС" за 2019г.
3 | Максимальное за год число точек поставки, шт. | 8410 | По данным КРИЭЭ МУП "ГЭС" за 2019г.
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 748 | Отчет ПТО МУП "ГЭС" за 2019г.
5 | Средняя летняя температура, 0С | 20 | -
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5 | -
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 5 | -
<1> Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) – протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км; <1.1> Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % – доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %; <4> Число разъединителей и выключателей – совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.; <5> Средняя летняя температура – в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации».
Нач-к РЭС Федотов П.Б. _______________________
подпись

## форма 2.1
Форма 2.1. Расчет значения индикатора информативности
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Параметр (критерий), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф / П x 100, % | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 11 | 11 | 100 | прямая | 2
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 6 | 6 | 100 | прямая | 2
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 5 | 5 | 100 | - | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100 | - | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 6 | 6 | 100 | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 4 | 4 | 100 | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации | - | - | - | - | -
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | - | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  |  |  | обратная | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 |  | 2
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, процентов от общего количества поступивших обращений |  |  |  | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 2
Нач-к РЭС | Федотов П.Б. _______________________
подпись

## форма 2.2
Форма 2.2. Расчет значения индикатора исполнительности
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Параметр (показатель), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф / П x 100, % | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 4 | 4 | 100 | обратная | 0.5
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | 100 | обратная | 0.5
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 5 | 5 | 100 | - | -
б) для остальных потребителей услуг, дней | 10 | 10 | 100 | - | -
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц |  |  |  | обратная | 0.5
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений | 26 | 26 | 100 | обратная
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | -
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | - | прямая | 0.5
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  |  |  | обратная | 0.2
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 |  | 0.2
5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.425
Нач-к РЭС | Федотов П.Б. _______________________
подпись

## форма 2.3
Форма 2.3. Расчет значения индикатора результативности обратной связи
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Параметр (показатель), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф / П x 100, % | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | -
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений | 8 | 8 | 100 | обратная | 2
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений | 100 | 100 | 100 | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | -
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | - | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 5 | 5 | 100 | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | 100 | прямая | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | -
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | -
в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг <1> | 0 | 0 | 100 | - | -
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  |  |  | обратная | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 |  | 2
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, процентов | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | 2
Нач-к РЭС | Федотов П.Б. _______________________
подпись

## форма 3.1
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя
качества рассмотрения заявок на технологическое
присоединение к сети за 2019 г.
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) | 174
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) | 1
Нач-к РЭС Федотов П.Б. _______________________
подпись

## форма 3.2
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения
показателя качества исполнения договоров об осуществлении
технологического присоединения заявителей к сети за 2017 г.
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | 174
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | 1
Нач-к РЭС Федотов П.Б. _______________________
подпись

## форма 3.3
Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения
показателя соблюдения антимонопольного законодательства
при технологическом присоединении заявителей к электрическим
сетям сетевой организации за 2019 г.
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Показатель | Значение
1 | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) | Число, шт. -
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) | Количество, десятки шт. (без округления) 17
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) | 1
Нач-к РЭС Федотов П.Б. _______________________
подпись

## форма 4.1
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг сетевой организации
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Показатель | N формулы (пункта) методических указаний | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0.0029826
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | 0.0408
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | 0.0228
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 7 или 12 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11 | 0.884
Плановое значение показателя Пп, Пплп | Пункт 4.1 методических указаний | 0.0224
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | Пункт 4.1 методических указаний | 1
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | Пункт 4.1 методических указаний | 1
Плановое значение показателя Пens, Пплens | Пункт 4.1 методических указаний | -
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | Пункт 4.2 методических указаний
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | Пункт 4.2 методических указаний
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5 методических указаний | 1
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 методических указаний | 1
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 методических указаний | 1
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | Пункт 5 методических указаний | 1
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 1
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 1
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 1
Нач-к РЭС Федотов П.Б. _______________________
подпись

## форма 4.2
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности
и качества оказываемых услуг
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Показатель | N пункта методических указаний | Значение
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пункт 5 | 1
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 | 1
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 | 1
4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач | Пункт 5 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | Пункт 5 | 1
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 | Пункт 5 | 1
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 | Пункт 5 | 1
8. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | Пункт 5 | 1
Нач-к РЭС Федотов П.Б. _______________________
подпись

## Форма 8.3
.
Форма 8.3 Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за 2019 г
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск" Курской области
N п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | 8410
1.1. | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. | 8410
2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | 8410
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей ( Пsaidi ), час. | 0.0408
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей ( Пsaifi ), шт. | 0.0228
Нач-к РЭС Федотов П.Б. _______________________
подпись