## форма 1.1
Форма 1.1
Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за |  |  | 2020 | год
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3
1 | 2.0833 | 8392
2 | 0 | 8392
3 | 3.0833 | 8392
4 | 0 | 8382
5 | 2.5334 | 8376
6 | 14.4831 | 8392
7 | 3.75 | 8392
8 | 1.0667 | 8399
9 | 0 | 8404
10 | 2.4 | 8417
11 | 2.75 | 8421
12 | 4.95 | 8429
Всего: | 37.0998
Нач-к РЭС | Федотов П.Б. | _______________________
подпись

## форма 8.1 (2)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2020 г.
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 24, 28 | 6 (6.3) | 22,05 2020.01.04 | 00,05 2020.01.05 | В | 2 | КЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 1 2020.01.05 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
2 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 46 | 6 (6.3) | 08,04 2020.01.08 | 08,04 2020.01.08 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 2 2020.01.08 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
3 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 20 | 6 (6.3) | 08,30 2020.01.13 | 08,35 2020.01.13 | В | 0.0833 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 3 2020.01.13 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
4 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 1 | 6 (6.3) | 11,42 2020.02.20 | 11,42 2020.02.20 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 4 2020.02.20 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
5 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 1 | 6 (6.3) | 11,42 2020.02.20 | 11,42 2020.02.20 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 4 2020.02.20 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
6 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 5, 35 | 10 (10.5) | 23,00 2020.03.05 | 00,35 2020.03.06 | В | 1.5833 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 5 2020.03.21 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
7 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 33, 41 | 10 (10.5) | 10,00 2020.03.09 | 10,00 2020.03.09 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 6 2020.03.09 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
8 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 30 | 6 (6.3) | 20,10 2020.03.26 | 21,40 2020.03.26 | В | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 7 2020.03.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
9 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 44 | 6 (6.3) | 07,13 2020.05.02 | 08,43 2020.05.02 | В | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 8 2020.05.02 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
10 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 26 | 6 (6.3) | 09,20 2020.05.10 | 09,45 2020.05.10 | В | 0.4167 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 9 2020.05.10 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
11 | МУП "ГЭС" | КЛ | ЦРП 10 я. 12 | 6 (6.3) | 09,35 2020.05.14 | 10,12 2020.05.14 | В | 0.6167 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 10 2020.05.14 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
12 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 39, 53 | 10 (10.5) | 22,10 2020.06.04 | 22,50 2020.06.04 | В | 0.6666 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 11 2020.06.04 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
13 | МУП "ГЭС" | КЛ | ЦРП 7 я. 12 | 6 (6.3) | 13,30 2020.06.06 | 15,40 2020.06.06 | В | 2.1666 | КЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 12 2020.06.06 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
14 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 1 | 6 (6.3) | 19,40 2020.06.07 | 22,18 2020.06.07 | В | 2.6333 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 13 2020.06.07 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
15 | МУП "ГЭС" | КЛ | ЦРП 12 я. 5 | 10 (10.5) | 11,30 2020.06.15 | 12,20 2020.06.15 | В | 0.8333 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 14 2020.06.15 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
16 | МУП "ГЭС" | КЛ | ТП 3/2 ф. 12 | 0.38 | 11,10 2020.06.17 | 15,45 2020.06.17 | В | 4.5833 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 15 2020.06.17 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
17 | МУП "ГЭС" | КЛ | ЦРП 12 я. 5, ПС 16 я. 44 | 6 (6.3) | 04,58 2020.06.20 | 05,19 2020.06.20 | В | 0.35 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 16 2020.06.20 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
18 | МУП "ГЭС" | КЛ | ЦРП 7 я. 12 | 6 (6.3) | 11,45 2020.06.24 | 15,00 2020.06.24 | В | 3.25 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 17 2020.06.24 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
19 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 24 | 6 (6.3) | 16,50 2020.07.04 | 18,20 2020.07.04 | В | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 18 2020.07.04 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
20 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 44 | 6 (6.3) | 12,15 2020.07.07 | 14,30 2020.07.07 | В | 2.25 | КЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 19 2020.07.07 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
21 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 10 | 6 (6.3) | 08,35 2020.08.13 | 09,05 2020.08.13 | В | 0.5 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 20 2020.08.13 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
22 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 20 | 6 (6.3) | 00,21 2020.08.27 | 00,55 2020.08.27 | В | 0.5667 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 21 2020.08.27 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
23 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 10 | 6 (6.3) | 02,23 2020.10.10 | 03,48 2020.10.10 | В | 1.4167 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 22 2020.10.10 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
24 | МУП "ГЭС" | КЛ | ЦРП 10 я. 15 | 6 (6.3) | 13,10 2020.10.10 | 13,24 2020.10.10 | В | 0.2333 | КЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 23 2020.10.10 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
25 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 19 | 6 (6.3) | 12,00 2020.10.19 | 12,45 2020.10.19 | В | 0.75 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 24 2020.10.19 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
26 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 10 | 6 (6.3) | 01,45 2020.11.08 | 04,30 2020.11.08 | В | 2.75 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 25 2020.11.08 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
27 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 8 | 6 (6.3) | 07,40 2020.12.03 | 11,04 2020.12.03 | В | 3.4 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 25 2020.12.03 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
28 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 24 | 6 (6.3) | 04,42 2020.12.18 | 06,15 2020.12.18 | В | 1.55 | КЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 26 2020.12.18 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
[19 empty] | Нач-к РЭС | Федотов П.Б. |  | _______________________
подпись

## форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2020 г.
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 24, 28 | 6 (6.3) | 22,05 2020.01.04 | 00,05 2020.01.05 | В | 2 | КЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 1 2020.01.05 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
2 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 46 | 6 (6.3) | 08,04 2020.01.08 | 08,04 2020.01.08 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 2 2020.01.08 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
3 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 20 | 6 (6.3) | 08,30 2020.01.13 | 08,35 2020.01.13 | В | 0.0833 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 3 2020.01.13 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
4 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 1 | 6 (6.3) | 11,42 2020.02.20 | 11,42 2020.02.20 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 4 2020.02.20 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
5 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 1 | 6 (6.3) | 11,42 2020.02.20 | 11,42 2020.02.20 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 4 2020.02.20 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
6 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 5, 35 | 10 (10.5) | 23,00 2020.03.05 | 00,35 2020.03.06 | В | 1.5833 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 5 2020.03.21 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
7 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 33, 41 | 10 (10.5) | 10,00 2020.03.09 | 10,00 2020.03.09 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 6 2020.03.09 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
8 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 30 | 6 (6.3) | 20,10 2020.03.26 | 21,40 2020.03.26 | В | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 7 2020.03.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
9 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 44 | 6 (6.3) | 07,13 2020.05.02 | 08,43 2020.05.02 | В | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 8 2020.05.02 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
10 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 26 | 6 (6.3) | 09,20 2020.05.10 | 09,45 2020.05.10 | В | 0.4167 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 9 2020.05.10 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
11 | МУП "ГЭС" | КЛ | ЦРП 10 я. 12 | 6 (6.3) | 09,35 2020.05.14 | 10,12 2020.05.14 | В | 0.6167 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 10 2020.05.14 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
12 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 39, 53 | 10 (10.5) | 22,10 2020.06.04 | 22,50 2020.06.04 | В | 0.6666 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 11 2020.06.04 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
13 | МУП "ГЭС" | КЛ | ЦРП 7 я. 12 | 6 (6.3) | 13,30 2020.06.06 | 15,40 2020.06.06 | В | 2.1666 | КЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 12 2020.06.06 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
14 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 1 | 6 (6.3) | 19,40 2020.06.07 | 22,18 2020.06.07 | В | 2.6333 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 13 2020.06.07 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
15 | МУП "ГЭС" | КЛ | ЦРП 12 я. 5 | 10 (10.5) | 11,30 2020.06.15 | 12,20 2020.06.15 | В | 0.8333 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 14 2020.06.15 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
16 | МУП "ГЭС" | КЛ | ТП 3/2 ф. 12 | 0.38 | 11,10 2020.06.17 | 15,45 2020.06.17 | В | 4.5833 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 15 2020.06.17 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
17 | МУП "ГЭС" | КЛ | ЦРП 12 я. 5, ПС 16 я. 44 | 6 (6.3) | 04,58 2020.06.20 | 05,19 2020.06.20 | В | 0.35 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 16 2020.06.20 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
18 | МУП "ГЭС" | КЛ | ЦРП 7 я. 12 | 6 (6.3) | 11,45 2020.06.24 | 15,00 2020.06.24 | В | 3.25 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 17 2020.06.24 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
19 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 24 | 6 (6.3) | 16,50 2020.07.04 | 18,20 2020.07.04 | В | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 18 2020.07.04 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
20 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 44 | 6 (6.3) | 12,15 2020.07.07 | 14,30 2020.07.07 | В | 2.25 | КЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 19 2020.07.07 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
21 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 10 | 6 (6.3) | 08,35 2020.08.13 | 09,05 2020.08.13 | В | 0.5 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 20 2020.08.13 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
22 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 20 | 6 (6.3) | 00,21 2020.08.27 | 00,55 2020.08.27 | В | 0.5667 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 21 2020.08.27 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
23 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 10 | 6 (6.3) | 02,23 2020.10.10 | 03,48 2020.10.10 | В | 1.4167 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 22 2020.10.10 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
24 | МУП "ГЭС" | КЛ | ЦРП 10 я. 15 | 6 (6.3) | 13,10 2020.10.10 | 13,24 2020.10.10 | В | 0.2333 | КЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 23 2020.10.10 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
25 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 19 | 6 (6.3) | 12,00 2020.10.19 | 12,45 2020.10.19 | В | 0.75 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 24 2020.10.19 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
26 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 10 | 6 (6.3) | 01,45 2020.11.08 | 04,30 2020.11.08 | В | 2.75 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 25 2020.11.08 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
27 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 8 | 6 (6.3) | 07,40 2020.12.03 | 11,04 2020.12.03 | В | 3.4 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 25 2020.12.03 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
28 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 24 | 6 (6.3) | 04,42 2020.12.18 | 06,15 2020.12.18 | В | 1.55 | КЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 26 2020.12.18 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
[19 empty] | Нач-к РЭС | Федотов П.Б. |  | _______________________
подпись

## форма 8.1(вспомогательная)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | 2020 | год
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | столб.9 х столб.13
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 24, 28 | 6 (6.3) | 22,05 2020.01.04 | 00,05 2020.01.05 | В | 2 | КЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 1 2020.01.05 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 24
2 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 46 | 6 (6.3) | 08,04 2020.01.08 | 08,04 2020.01.08 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 2 2020.01.08 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0
3 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 20 | 6 (6.3) | 08,30 2020.01.13 | 08,35 2020.01.13 | В | 0.0833 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 3 2020.01.13 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0
2.0833
4 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 1 | 6 (6.3) | 11,42 2020.02.20 | 11,42 2020.02.20 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 4 2020.02.20 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0
0
5 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 5, 35 | 10 (10.5) | 23,00 2020.03.05 | 00,35 2020.03.06 | В | 1.5833 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 5 2020.03.21 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 12.6664
6 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 33, 41 | 10 (10.5) | 10,00 2020.03.09 | 10,00 2020.03.09 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 6 2020.03.09 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0
7 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 30 | 6 (6.3) | 20,10 2020.03.26 | 21,40 2020.03.26 | В | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 7 2020.03.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 13.5
3.0833
8 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 44 | 6 (6.3) | 07,13 2020.05.02 | 08,43 2020.05.02 | В | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 8 2020.05.02 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 12
9 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 26 | 6 (6.3) | 09,20 2020.05.10 | 09,45 2020.05.10 | В | 0.4167 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 9 2020.05.10 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 2.5002
10 | МУП "ГЭС" | КЛ | ЦРП 10 я. 12 | 6 (6.3) | 09,35 2020.05.14 | 10,12 2020.05.14 | В | 0.6167 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 10 2020.05.14 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 1.2334
2.5334
11 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 39, 53 | 10 (10.5) | 22,10 2020.06.04 | 22,50 2020.06.04 | В | 0.6666 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 11 2020.06.04 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 5.3328
12 | МУП "ГЭС" | КЛ | ЦРП 7 я. 12 | 6 (6.3) | 13,30 2020.06.06 | 15,40 2020.06.06 | В | 2.1666 | КЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 12 2020.06.06 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 21.666
13 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 1 | 6 (6.3) | 19,40 2020.06.07 | 22,18 2020.06.07 | В | 2.6333 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 13 2020.06.07 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 15.7998
14 | МУП "ГЭС" | КЛ | ЦРП 12 я. 5 | 10 (10.5) | 11,30 2020.06.15 | 12,20 2020.06.15 | В | 0.8333 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 14 2020.06.15 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 4.9998
15 | МУП "ГЭС" | КЛ | ТП 3/2 ф. 12 | 0.38 | 11,10 2020.06.17 | 15,45 2020.06.17 | В | 4.5833 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 15 2020.06.17 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 9.1667
16 | МУП "ГЭС" | КЛ | ЦРП 12 я. 5, ПС 16 я. 44 | 6 (6.3) | 04,58 2020.06.20 | 05,19 2020.06.20 | В | 0.35 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 16 2020.06.20 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 2.8
17 | МУП "ГЭС" | ВЛ | ЦРП 7 я. 12 | 6 (6.3) | 11,45 2020.06.24 | 15,00 2020.06.24 | В | 3.25 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 17 2020.06.24 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 3.25
14.4831
18 | МУП "ГЭС" | ВЛ | ПС 15 я. 24 | 6 (6.3) | 16,50 2020.07.04 | 18,20 2020.07.04 | В | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 18 2020.07.04 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 10.5
19 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 44 | 6 (6.3) | 12,15 2020.07.07 | 14,30 2020.07.07 | В | 2.25 | КЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 19 2020.07.07 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 22.5
3.75
20 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 10 | 6 (6.3) | 08,35 2020.08.13 | 09,05 2020.08.13 | В | 0.5 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 20 2020.08.13 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 4
21 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 20 | 6 (6.3) | 00,21 2020.08.27 | 00,55 2020.08.27 | В | 0.5667 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 21 2020.08.27 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 3.9669
1.0667
22 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 10 | 6 (6.3) | 02,23 2020.10.10 | 03,48 2020.10.10 | В | 1.4167 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 22 2020.10.10 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 11.3336
23 | МУП "ГЭС" | КЛ | ЦРП 10 я. 15 | 6 (6.3) | 13,10 2020.10.10 | 13,24 2020.10.10 | В | 0.2333 | КЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 23 2020.10.10 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 2.0997
24 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 19 | 6 (6.3) | 12,00 2020.10.19 | 12,45 2020.10.19 | В | 0.75 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 24 2020.10.19 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 5.25
2.4
25 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 10 | 6 (6.3) | 01,45 2020.11.08 | 04,30 2020.11.08 | В | 2.75 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 25 2020.11.08 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 22
2.75
26 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 8 | 6 (6.3) | 07,40 2020.12.03 | 11,04 2020.12.03 | В | 3.4 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 25 2020.12.03 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 23.8
27 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 24 | 6 (6.3) | 04,42 2020.12.18 | 06,15 2020.12.18 | В | 1.55 | КЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 26 2020.12.18 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 15.5
4.95
[8 empty] | 37.0998 |  |  |  | 167
[8 empty] | 37.0998 | [16 empty] | всего |  | 249.8653
[7 empty] | всего | 37.0998
[5 empty] | Нач-к РЭС |  | Федотов П.Б. |  |  |  |  | _______________________
подпись

## форма 1.2
Форма 1.2. Расчет показателя средней продолжительности
прекращений передачи электрической энергии
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Максимальное за расчетный период: 2017 г. число точек присоединения | Максимальное значение по гр. 3 формы 1.1:
8429
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Tпр) | Сумма по гр. 2 формы 1.1:
37.0998
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.0044015
Нач-к РЭС | Федотов П.Б. _______________________
подпись

## форма 1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической
энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи
электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
N п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии:
8429
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 ( столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" :
0.029644
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 ( столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" :
0.019813
| Нач-к РЭС | Федотов П.Б. _______________________
подпись

## форма 1.7
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей
надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования
в пределах долгосрочного периода регулирования <1>
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся с 2018 года)
Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показ-ля | Описание (обоснование) | факт | план
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | инвестиционные программы по модернизтации оборудования и сетей | расчет | 0.02964 | 0.029195 | 0.028757 | 0.028326 | 0.027901 | 0.027483
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | инвестиционные программы по модернизтации оборудования и сетей | расчет | 0.01981 | 0.019513 | 0.01922 | 0.018932 | 0.018648 | 0.018368
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Расчет:
|  | ; |  | ;
1.
[5 empty] | Þ | r 5 saidi = 0,015
на 2022-2025 г.г. :
2.
[5 empty] | Þ | r 5 saifi = 0,015
на 2022-2025 г.г. :
| Нач. РЭС |  | ________________ |  |  | Федотов П.Б.

## форма 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск" Курской области
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 453.46 | Отчет ПТО МУП "ГЭС" за 2020г.
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 275 | Отчет ПТО МУП "ГЭС" за 2020г.
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (доля КЛ), % | 60 | Отчет ПТО МУП "ГЭС" за 2020г.
3 | Максимальное за год число точек поставки, шт. | 8429 | По данным КРИЭЭ МУП "ГЭС" за 2018г.
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 617 | Отчет ПТО МУП "ГЭС" за 2020г.
5 | Средняя летняя температура, 0С | 20 | -
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5 | -
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 5 | -
<1> Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) – протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км; <1.1> Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % – доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %; <4> Число разъединителей и выключателей – совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.; <5> Средняя летняя температура – в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации».
Нач-к РЭС Федотов П.Б. _______________________
подпись
ё

## форма 2.1
Форма 2.1. Расчет значения индикатора информативности
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Параметр (критерий), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф/П*100,% | Зависимость | Оценочный балл
| факт.(Ф) | план (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации – всего, | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 11 | 11 | 100 | прямая | 2
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг – всего, шт. | 16 | 16 | 100 | прямая | 2
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 6 | 6 | 100 | - | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие – 1, отсутствие – 0), шт. | 1 | 1 | 100 | - | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 5 | 5 | 100 | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 4 | 4 | 100 | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам сетевой организации, | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие – 1, отсутствие – 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие – 1, отсутствие – 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие – 1, отсутствие – 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие – 1, отсутствие – 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение – 1, отсутствие – 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - | - | - | 2
в том числе, по критерию:
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации – всего, | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности (Ин) | - | - | - | - | 2
Нач-к РЭС | Федотов П.Б. _______________________
подпись

## форма 2.2
Форма 2.2. Расчет значения индикатора исполнительности
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Параметр (показатель), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф/П*100,% | Зависимость | Оценочный балл
| факт.(Ф) | план (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | - | - | - | - | 0.75
в том числе, по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | 0.5
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 10 | 10 | 100 | обратная | 0.5
б) для остальных потребителей услуг, дней | 10 | 10 | 100 | обратная | 0.5
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | - | - | 0.75
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 26 | 15 | 173.3333 | обратная | 0.75
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.5
в том числе, по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры, согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | прямая | 0.5
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | - | обратная | 0.2
4.1 Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
5. Итого по индикатору исполнительности (Ис) | - | - | - | - | 0.55
Нач-к РЭС | Федотов П.Б. _______________________
подпись

## форма 2.3
Форма 2.3. Расчет значения индикатора результативности обратной связи
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф/П*100,% | Зависимость | Оценочный балл
| факт.(Ф) | план (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие – 1, отсутствие – 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 26 | 15 | 173.3333 | обратная | 3
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 26 | 15 | 173.3333 | прямая | 1
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п.2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий указанных в п.2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 5 | 5 | 100 | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | - | - | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | - | - | - | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативность обратной связи (Рс) | - | - | - | - | 2
Нач-к РЭС | Федотов П.Б. _______________________
подпись

## форма 3.1
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя
качества рассмотрения заявок на технологическое
присоединение к сети за 2020 г.
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) | 121
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) | 1
Нач-к РЭС Федотов П.Б. _______________________
подпись

## форма 3.2
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения
показателя качества исполнения договоров об осуществлении
технологического присоединения заявителей к сети за 2020 г.
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | 120
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | 1
Нач-к РЭС Федотов П.Б. _______________________
подпись

## форма 3.3
Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения
показателя соблюдения антимонопольного законодательства
при технологическом присоединении заявителей к электрическим
сетям сетевой организации за 2020 г.
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Показатель | Значение
1 | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) | Число, шт. -
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) | 12
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) | 1
Нач-к РЭС Федотов П.Б. _______________________
подпись

## форма 4.1
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг сетевой организации
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Показатель | N формулы (пункта) методических указаний | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0.0044015
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | 0.029644
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | 0.019813
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 7 или 12 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11 | 0.985
Плановое значение показателя Пп, Пплп | Пункт 4.1 методических указаний | 0.0221
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | Пункт 4.1 методических указаний | 1
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | Пункт 4.1 методических указаний | 1
Плановое значение показателя Пens, Пплens | Пункт 4.1 методических указаний | -
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | Пункт 4.2 методических указаний | 0.0097
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | Пункт 4.2 методических указаний | 0.0081
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 методических указаний | -1
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 методических указаний | -1
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Нач-к РЭС Федотов П.Б. _______________________
подпись

## форма 4.2
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности
и качества оказываемых услуг
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Показатель | N пункта методических указаний | Значение
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пункт 5 | 1
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 | 1
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 | 1
4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач | Пункт 5 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | Пункт 5 | 1
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 | Пункт 5 | 1
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 | Пункт 5 | 0
8. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | Пункт 5 | -0.6
Нач-к РЭС Федотов П.Б. _______________________
подпись