## форма 1.1 не нужна (hidden)
Форма 1.1
Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за |  |  | 2022 | год
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3
1 | 1.6 | 8388
2 | 0 | 8719
3 | 3.6666 | 8828
4 | 3.1667 | 8860
5 | 0.4 | 8872
6 | 0 | 8894
7 | 2.5 | 8917
8 | 1.8 | 8939
9 | 1.2998 | 8970
10 | 0.5832 | 8982
11 | 0.6833 | 9005
12 | 0.016667 | 9018
Всего: | 15.7163
Нач-к РЭС | Федотов П.Б. | _______________________
подпись

## форма 1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической
энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи
электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск" за 2022 г.
N п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии:
9018
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 ( столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" :
0.0082038
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 ( столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" :
0.0094256
Начальник службы КРИЭЭ Рудаков О. А.
подпись

## форма 8.1(вспомогательная) (hidden)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | 2022 | год
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | столб.9 х столб.13
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 19 | 6 (6.3) | 18,20 2022.01.15 | 19,56 2022.01.15 | В | 1.6 | КЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 1 2022.01.15 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 20.8 | 02
1.6
2 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 6 | 6 (6.3) | 23,50 2022.03.21 | 01,20 2022.03.22 | В | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 2 2022.03.22 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 25.5 | 03
3 | МУП "ГЭС" | ВЛ | ЦРП 7 я. 12 | 6 (6.3) | 19,48 2022.03.26 | 21,20 2022.03.26 | В | 1.5333 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 3 2022.03.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 4.5999
4 | МУП "ГЭС" | ВЛ | ПС 46 я. 12 | 6 (6.3) | 13,29 2022.03.27 | 14,07 2022.03.27 | В | 0.6333 | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 4 2022.03.27 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 11.3994
3.6666
5 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 39 | 10 (10.5) | 15,35 2022.04.11 | 16,50 2022.04.11 | В | 1.25 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 5 2022.04.11 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 2.5 | 04
6 | МУП "ГЭС" | КЛ | ЦРП 12 я. 18 | 10 (10.5) | 15,35 2022.04.11 | 16,50 2022.04.11 | В | 1.25 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 6 2021.04.11 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 1.25
7 | МУП "ГЭС" | КЛ | РП 17 я. 10 | 6 (6.3) | 15,35 2022.04.14 | 16,15 2022.04.14 | В | 0.6666 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 7 2021.04.14 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0.6666
3.1666
8 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 4 | 10 (10.5) | 21,10 2022.05.05 | 21,34 2021.05.05 | В | 0.4 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 8 2022.05.05 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0.4 | 05
0.4
9 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 27 | 6 (6.3) | 21,50 2022.07.06 | 22,08 2022.07.06 | В | 0.3 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 9 2022.07.06 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0.3 | 07
10 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 55 | 10 (10.5) | 11,15 2022.07.11 | 11,38 2022.07.11 | В | 0.3833 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 10 2022.07.11 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0.3833
11 | МУП "ГЭС" | КЛ | ТП 10/1 ф. 3 | 0.38 | 19,12 2022.07.16 | 19,36 2022.07.16 | В | 0.4 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 11 2022.07.16 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0.4
12 | МУП "ГЭС" | КЛ | ТП 12/14 я. 12 | 10 (10.5) | 08,56 2022.07.20 | 09,12 2022.07.20 | В | 0.2667 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 12 2022.07.20 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0.2667
13 | МУП "ГЭС" | КЛ | ТП 1/3 ф. 4 | 0.38 | 11,10 2022.07.23 | 11,31 2022.07.23 | В | 0.35 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 13 2022.07.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0.35
14 | МУП "ГЭС" | КЛ | ЦРП 14 ф. 17 | 0.38 | 19,48 2022.07.25 | 20,11 2022.07.25 | В | 0.3833 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 14 2022.07.25 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0.3833
15 | МУП "ГЭС" | КЛ | ТП 11/1 ф. 14 | 0.38 | 13,41 2022.07.29 | 14,06 2022.07.29 | В | 0.4167 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 15 2022.07.29 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0.4167
2.5
16 | МУП "ГЭС" | КЛ | ТП 5/1 ф. 9 | 0.38 | 11,23 2022.08.06 | 11,32 2022.08.06 | В | 0.15 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 16 2022.08.06 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0.15 | 08
17 | МУП "ГЭС" | ВЛ | КТП 1/33 | 6 (6.3) | 16,03 2022.08.10 | 16,16 2022.08.10 | В | 0.2167 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 17 2022.08.10 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0.2167
18 | МУП "ГЭС" | КЛ | ТП 10/1 ф. 3 | 0.38 | 18,36 2022.08.13 | 18,54 2022.08.13 | В | 0.3 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 18 2022.08.13 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0.3
19 | МУП "ГЭС" | КЛ | ТП 12/14 я. 12 | 10 (10.5) | 21,48 2022.08.19 | 22,00 2022.08.19 | В | 0.2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 19 2022.08.19 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0.2
20 | МУП "ГЭС" | КЛ | ТП 11/3 ф. 11 | 0.38 | 15,19 2022.08.23 | 15,38 2022.08.23 | В | 0.3167 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 20 2022.08.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0.3167
21 | МУП "ГЭС" | ВЛ | ПС 46 я. 3 | 6 (6.3) | 01,23 2022.08.26 | 01,37 2022.08.26 | В | 0.2333 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 21 2022.08.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0.2333
22 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 48 я. 14 | 6 (6.3) | 08,53 2022.08.29 | 09,16 2022.08.29 | В | 0.3833 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 22 2022.08.29 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0.3833
1.8
23 | МУП "ГЭС" | ВЛ | РП 11 я. 24 | 6 (6.3) | 15,10 2022.09.03 | 15,22 2022.09.03 | В | 0.2 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 23 2022.09.03 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0.2 | 09
24 | МУП "ГЭС" | ВЛ | РП 47 я. 16 | 6 (6.3) | 12,44 2022.09.04 | 12,54 2022.09.04 | В | 0.1666 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 24 2022.09.04 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0.1666
25 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 57 | 10 (10.5) | 08,44 2022.09.16 | 09,03 2022.09.16 | В | 0.3166 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 25 2022.09.16 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0.3166
26 | МУП "ГЭС" | КЛ | ТП 12/14 я. 12 | 10 (10.5) | 10,06 2022.09.20 | 10,21 2022.09.20 | В | 0.25 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 26 2022.09.20 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0.25
27 | МУП "ГЭС" | КЛ | РП 11 я. 23 | 6 (6.3) | 18,23 2022.09.24 | 18,35 2022.09.24 | В | 0.2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 27 2022.09.24 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0.2
28 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 46 я. 11 | 6 (6.3) | 20,32 2022.09.28 | 20,42 2022.09.28 | В | 0.1666 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 28 2022.09.28 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0.1666
1.2998
29 | МУП "ГЭС" | КЛ | ЦРП 12 ф. 4 | 0.38 | 11,10 2022.10.03 | 11,23 2022.10.03 | В | 0.2166 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 29 2022.10.03 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0.2166 | 10
30 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 46 я. 11 | 6 (6.3) | 09,28 2022.10.06 | 09,34 2022.10.06 | В | 0.1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 30 2022.10.06 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0.1
31 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 4 | 10 (10.5) | 16,43 2022.10.13 | 16,50 2022.10.13 | В | 0.1166 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 31 2022.10.13 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0.1166
32 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 55 | 10 (10.5) | 21,10 2022.10.18 | 21,19 2022.10.18 | В | 0.15 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 32 2022.10.18 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0.15
0.5832
33 | МУП "ГЭС" | КЛ | РП 11 я. 25 | 6 (6.3) | 12,10 2022.11.01 | 12,22 2022.11.01 | В | 0.2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 33 2021.11.01 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0.2 | 11
34 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 46 я. 3 | 6 (6.3) | 07,48 2022.11.09 | 07,54 2022.11.09 | В | 0.1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 34 2021.11.09 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0.1
35 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 2 | 10 (10.5) | 10,42 2022.11.13 | 10,47 2022.11.13 | В | 0.0833 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 35 2021.11.13 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0.0833
36 | МУП "ГЭС" | КЛ | ТП 12/14 я. 12 | 10 (10.5) | 18,56 2022.11.24 | 19,06 2022.11.24 | В | 0.1667 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 36 2021.11.24 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0.1667
37 | МУП "ГЭС" | КЛ | ТП 12/14 я. 12 | 10 (10.5) | 20,06 2022.11.28 | 20,14 2022.11.28 | В | 0.1333 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 37 2021.11.28 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0.1333
0.6833
38 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 12 | 6 (6.3) | 22,30 2022.12.16 | 22,31 2022.12.16 | В | 0.016667 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 38 2022.12.16 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0 | 12
0.016667
[8 empty] | 15.7162 |  |  |  | 85
[8 empty] | 15.7162 |  |  |  |  | 88 | [11 empty] | всего |  | 73.9822
[7 empty] | всего | 15.7162 | [16 empty] | 84
[5 empty] | Нач-к РЭС |  | Федотов П.Б. |  |  |  |  | _______________________
подпись

## форма 1.2 не нужна (hidden)
Форма 1.2. Расчет показателя средней продолжительности
прекращений передачи электрической энергии
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Максимальное за расчетный период: 2017 г. число точек присоединения | Максимальное значение по гр. 3 формы 1.1:
9018
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Tпр) | Сумма по гр. 2 формы 1.1:
15.7163
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.0017428
Нач-к РЭС | Федотов П.Б. _______________________
подпись

## форма 1.3 (вспомогательная) (hidden)
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической
энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи
электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск" за 2022 г.
N п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии:
9018
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час
0.0082038
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт.
0.0094256
| Нач-к РЭС | Федотов П.Б. _______________________
подпись

## форма 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск" Курской области
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 453.46 | Отчет ПТО МУП "ГЭС" за 2022г.
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 275 | Отчет ПТО МУП "ГЭС" за 2022г.
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (доля КЛ), % | 60 | Отчет ПТО МУП "ГЭС" за 2022г.
3 | Максимальное за год число точек поставки, шт. | 9018 | По данным КРИЭЭ МУП "ГЭС" за 2022г.
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 617 | Отчет ПТО МУП "ГЭС" за 2022г.
5 | Средняя летняя температура, 0С | 20 | -
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5 | -
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 5 | -
<1> Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) – протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км; <1.1> Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % – доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %; <4> Число разъединителей и выключателей – совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.; <5> Средняя летняя температура – в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации».
Начальник службы КРИЭЭ Рудаков О. А.
подпись
ё

## форма 3.1
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети
|  |  |  | в период | 2022 г.
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [5 empty] | Число, шт.
1 | [5 empty] | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии | [5 empty] | 97
с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией
в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении
технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр)
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии | [5 empty] | 0
с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией
в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении
технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков
его направления, шт. (Nнсзаяв тпр)
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети | [5 empty] | 1
(Пзаяв тпр)
Начальник службы КРИЭЭ Рудаков О. А.
подпись

## фома 3.2
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения
договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети,
в период
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, |  |  |  |  | 47
исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный
сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр)
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, |  |  |  |  | 0
исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный
сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение
установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр)
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического |  |  |  |  | 1
присоединения заявителей к сети (Пнс тпр)
Начальник службы КРИЭЭ Рудаков О. А.
подпись

## форма 3.3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения
антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
заявителей к электрическим сетям сетевой организации,
|  |  |  | в период | 2022 г.
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [5 empty] | Значение
1 | [5 empty] | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда | [5 empty] | 0
об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного
законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому
присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр)
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями | [5 empty] | 97
в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр)
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом | [5 empty] | 1
присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр)
Начальник службы КРИЭЭ Рудаков О. А.
подпись

## форма 4.1
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг сетевой организации
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Показатель | N формулы (пункта) методических указаний | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0.0017428
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | 0.0082038
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | 0.0094256
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 7 или 12 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11 | -
Плановое значение показателя Пп, Пплп | Пункт 4.1 методических указаний | -
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | Пункт 4.1 методических указаний | 1
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | Пункт 4.1 методических указаний | -
Плановое значение показателя Пens, Пплens | Пункт 4.1 методических указаний | -
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | Пункт 4.2 методических указаний | 0.0094
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | Пункт 4.2 методических указаний | 0.0079
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Начальник службы КРИЭЭ Рудаков О. А.
подпись

## форма 4.2
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности
и качества оказываемых услуг
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Показатель | N пункта методических указаний | Значение
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пункт 5 | 1
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 | 0
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 | 0
4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач | Пункт 5 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | Пункт 5 | 0
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 | Пункт 5 | 0
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 | Пункт 5 | 0
8. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | Пункт 5 | 0
Начальник службы КРИЭЭ Рудаков О. А.
подпись

## форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2022 г.
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 19 | 6 (6.3) | 18,20 2022.01.15 | 19,56 2022.01.15 | В | 1.6 | КЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 1 2022.01.15 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
2 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 6 | 6 (6.3) | 23,50 2022.03.21 | 01,20 2022.03.22 | В | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 2 2022.03.22 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
3 | МУП "ГЭС" | ВЛ | ЦРП 7 я. 12 | 6 (6.3) | 19,48 2022.03.26 | 21,20 2022.03.26 | В | 1.5333 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 3 2022.03.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
4 | МУП "ГЭС" | ВЛ | ПС 46 я. 12 | 6 (6.3) | 13,29 2022.03.27 | 14,07 2022.03.27 | В | 0.6333 | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 4 2022.03.27 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
5 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 39 | 10 (10.5) | 15,35 2022.04.11 | 16,50 2022.04.11 | В | 1.25 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 5 2022.04.11 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
6 | МУП "ГЭС" | КЛ | ЦРП-12 я. 18 | 10 (10.5) | 15,35 2022.04.11 | 16,50 2022.04.11 | В | 1.25 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 6 2022.04.11 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
7 | МУП "ГЭС" | КЛ | РП 17 я. 10 | 6 (6.3) | 15,35 2022.04.14 | 16,15 2021.04.14 | В | 0.666 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 7 2021.04.14 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
8 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 4 | 10 (10.5) | 21,10 2022.05.05 | 21,34 2022.05.05 | В | 0.4 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 8 2022.05.05 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
9 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 15 я. 27 | 6 (6.3) | 21,50 2022.07.06 | 22,08 2022.07.06 | В | 0.3 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 9 2022.07.06 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
10 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 55 | 10 (10.5) | 11,15 2022.07.11 | 11,38 2022.07.11 | В | 0.3833 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 10 2022.07.11 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
11 | МУП "ГЭС" | КЛ | ТП 10/1 ф. 3 | 0.38 | 19,12 2022.07.16 | 19,36 2022.07.16 | В | 0.4 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 11 2022.07.16 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
12 | МУП "ГЭС" | КЛ | ТП 12/14 я. 12 | 10 (10.5) | 08,56 2022.07.20 | 09,12 2022.07.20 | В | 0.2667 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 12 2022.07.20 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
13 | МУП "ГЭС" | КЛ | ТП 1/3 ф. 4 | 0.38 | 11,10 2022.07.23 | 11,31 2022.07.23 | В | 0.35 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 13 2022.07.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
14 | МУП "ГЭС" | КЛ | ЦРП 14 ф. 17 | 0.38 | 19,48 2022.07.25 | 20,11 2022.07.25 | В | 0.3833 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 14 2022.07.25 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
15 | МУП "ГЭС" | КЛ | ТП 11/1 ф. 14 | 0.38 | 13,41 2022.07.29 | 14,06 2022.07.29 | В | 0.4167 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 15 2022.07.29 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
16 | МУП "ГЭС" | КЛ | ТП 5/1 ф. 9 | 0.38 | 11,23 2022.08.06 | 11,32 2022.08.06 | В | 0.15 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 16 2022.08.06 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
17 | МУП "ГЭС" | ВЛ | КТП 1/33 | 6 (6.3) | 16,03 2022.08.10 | 16,16 2022.08.10 | В | 0.2167 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 17 2022.08.10 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
18 | МУП "ГЭС" | КЛ | ТП 10/1 ф. 3 | 0.38 | 18,36 2022.08.13 | 18,54 2022.08.13 | В | 0.3 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 18 2022.08.13 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
19 | МУП "ГЭС" | КЛ | ТП 12/14 я. 12 | 10 (10.5) | 21,48 2022.08.19 | 22,00 2022.08.19 | В | 0.2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 19 2022.08.19 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
20 | МУП "ГЭС" | КЛ | ТП 11/3 ф. 11 | 0.38 | 15,19 2022.08.23 | 15,38 2022.08.23 | В | 0.3167 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 20 2022.08.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
21 | МУП "ГЭС" | ВЛ | ПС 46 я. 3 | 6 (6.3) | 01,23 2022.08.26 | 01,37 2022.08.26 | В | 0.2333 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 21 2022.08.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
22 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 48 я. 14 | 6 (6.3) | 08,53 2022.08.29 | 09,16 2022.08.29 | В | 0.3833 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 22 2022.08.29 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
23 | МУП "ГЭС" | ВЛ | РП 11 я. 24 | 6 (6.3) | 15,10 2022.09.03 | 15,22 2022.09.03 | В | 0.2 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 23 2022.09.03 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
24 | МУП "ГЭС" | ВЛ | РП 47 я. 16 | 6 (6.3) | 12,44 2022.09.04 | 12,54 2022.09.04 | В | 0.1666 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 24 2022.09.04 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
25 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 57 | 10 (10.5) | 08,44 2022.09.16 | 09,03 2022.09.16 | В | 0.3166 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 25 2022.09.16 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
26 | МУП "ГЭС" | КЛ | ТП 12/14 я. 12 | 10 (10.5) | 10,06 2022.09.20 | 10,21 2022.09.20 | В | 0.25 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 26 2022.09.20 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
27 | МУП "ГЭС" | КЛ | РП 11 я. 23 | 6 (6.3) | 18,23 2022.09.24 | 18,35 2022.09.24 | В | 0.2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 27 2022.09.24 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
28 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 46 я. 11 | 6 (6.3) | 20,32 2022.09.28 | 20,42 2022.09.28 | В | 0.1666 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 28 2022.09.28 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
29 | МУП "ГЭС" | КЛ | ЦРП 12 ф. 4 | 0.38 | 11,10 2022.10.03 | 11,23 2022.10.03 | В | 0.2166 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 29 2022.10.03 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
30 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 46 я. 11 | 6 (6.3) | 09,28 2022.10.06 | 09,34 2022.10.06 | В | 0.1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 30 2022.10.06 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
31 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 4 | 10 (10.5) | 16,43 2022.10.13 | 16,50 2022.10.13 | В | 0.1166 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 31 2022.10.13 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
32 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 55 | 10 (10.5) | 21,10 2022.10.18 | 21,19 2022.10.18 | В | 0.15 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 32 2022.10.18 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
33 | МУП "ГЭС" | КЛ | РП 11 я. 25 | 6 (6.3) | 12,10 2022.11.01 | 12,22 2022.11.01 | В | 0.2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 33 2021.11.01 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
34 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 46 я. 3 | 6 (6.3) | 07,48 2022.11.09 | 07,54 2022.11.09 | В | 0.1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 34 2021.11.09 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
35 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 2 | 10 (10.5) | 10,42 2022.11.13 | 10,47 2022.11.13 | В | 0.0833 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 35 2021.11.13 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
36 | МУП "ГЭС" | КЛ | ТП 12/14 я. 12 | 10 (10.5) | 18,56 2022.11.24 | 19,06 2022.11.24 | В | 0.1667 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 36 2021.11.24 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
37 | МУП "ГЭС" | КЛ | ТП 12/14 я. 12 | 10 (10.5) | 20,06 2022.11.28 | 20,14 2022.11.28 | В | 0.1333 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 37 2021.11.28 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
38 | МУП "ГЭС" | КЛ | ПС 16 я. 12 | 6 (6.3) | 22,30 2022.12.16 | 22,31 2022.12.16 | В | 0.016667 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | № 38 2022.12.16 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 38
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 38 |  |  |  | Начальник службы КРИЭЭ | [9 empty] | Ружаков О. А.
-по внерегламентным отключениям,учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | [10 empty] | подпись

## форма 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
Наименование сетевой организации
За | 2022 | год
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Модель поставки
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 9018
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | 33
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. | 10
1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 918
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | 8057
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0.0082038
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.0094256
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 0
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0
Начальник службы КРИЭЭ Рудаков О. А.